## RFGB
RFGB Capacities
RFGB 01
Cooling Capacity R22
Size | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
00 | 25 | 0.28 | 0.325 | 0.37 | 0.405 | 0.44 | 0.465 | 0.49 | 0.505 | 0.52 | 0.505 | 0.49
01 |  | 0.55 | 0.645 | 0.74 | 0.825 | 0.91 | 0.965 | 1.02 | 1.065 | 1.11 | 1.085 | 1.06
02 |  | 0.72 | 0.855 | 0.99 | 1.105 | 1.22 | 1.305 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | 1.51 | 1.49
03 |  | 1.36 | 1.61 | 1.86 | 2.08 | 2.3 | 2.465 | 2.63 | 2.765 | 2.9 | 2.87 | 2.84
04 |  | 1.98 | 2.35 | 2.72 | 3.045 | 3.37 | 3.62 | 3.87 | 4.075 | 4.28 | 4.235 | 4.19
05 |  | 2.23 | 2.645 | 3.06 | 3.425 | 3.79 | 4.075 | 4.36 | 4.59 | 4.82 | 4.775 | 4.73
00 | 35 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.435 | 0.48 | 0.515 | 0.55 | 0.585 | 0.62 | 0.64 | 0.66
01 |  | 0.58 | 0.685 | 0.79 | 0.885 | 0.98 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 1.36 | 1.42
02 |  | 0.76 | 0.905 | 1.05 | 1.185 | 1.32 | 1.435 | 1.55 | 1.675 | 1.8 | 1.895 | 1.99
03 |  | 1.43 | 1.705 | 1.98 | 2.235 | 2.49 | 2.715 | 2.94 | 3.18 | 3.42 | 3.605 | 3.79
04 |  | 2.09 | 2.495 | 2.9 | 3.28 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.68 | 5.04 | 5.32 | 5.6
05 |  | 2.34 | 2.8 | 3.26 | 3.685 | 4.11 | 4.485 | 4.86 | 5.27 | 5.68 | 6 | 6.32
00 | 45 | 0.3 | 0.355 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.635 | 0.68 | 0.72 | 0.76
01 |  | 0.59 | 0.705 | 0.82 | 0.925 | 1.03 | 1.125 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | 1.545 | 1.65
02 |  | 0.78 | 0.935 | 1.09 | 1.235 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.82 | 1.98 | 2.145 | 2.31
03 |  | 1.47 | 1.76 | 2.05 | 2.33 | 2.61 | 2.875 | 3.14 | 3.45 | 3.76 | 4.08 | 4.4
04 |  | 2.14 | 2.575 | 3.01 | 3.425 | 3.84 | 4.23 | 4.62 | 5.085 | 5.55 | 6.03 | 6.51
05 |  | 2.4 | 2.89 | 3.38 | 3.845 | 4.31 | 4.755 | 5.2 | 5.725 | 6.25 | 6.795 | 7.34
00 | 55 | 0.3 | 0.355 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.765 | 0.82
01 |  | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 1.155 | 1.26 | 1.385 | 1.51 | 1.65 | 1.79
02 |  | 0.78 | 0.94 | 1.1 | 1.255 | 1.41 | 1.56 | 1.71 | 1.895 | 2.08 | 2.29 | 2.5
03 |  | 1.46 | 1.765 | 2.07 | 2.365 | 2.66 | 2.95 | 3.24 | 3.595 | 3.95 | 4.36 | 4.77
04 |  | 2.14 | 2.585 | 3.03 | 3.465 | 3.9 | 4.33 | 4.76 | 5.295 | 5.83 | 6.44 | 7.05
05 |  | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.895 | 4.39 | 4.875 | 5.36 | 5.965 | 6.57 | 7.265 | 7.96
RFGB 02
Cooling Capacity R407C
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
00 | 25 | - | - | 0.42 | 0.465 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61
01 |  | - | - | 0.84 | 0.945 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.245 | 1.3 | 1.32 | 1.34
02 |  | - | - | 1.12 | 1.265 | 1.41 | 1.515 | 1.62 | 1.705 | 1.79 | 1.835 | 1.88
03 |  | - | - | 2.12 | 2.39 | 2.66 | 2.865 | 3.07 | 3.235 | 3.4 | 3.485 | 3.57
04 |  | - | - | 3.1 | 3.505 | 3.91 | 4.215 | 4.52 | 4.765 | 5.01 | 5.15 | 5.29
05 |  | - | - | 3.49 | 3.94 | 4.39 | 4.74 | 5.09 | 5.365 | 5.64 | 5.805 | 5.97
00 | 35 | - | - | 0.43 | 0.485 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74
01 |  | - | - | 0.87 | 0.985 | 1.1 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.6
02 |  | - | - | 1.16 | 1.32 | 1.48 | 1.61 | 1.74 | 1.865 | 1.99 | 2.12 | 2.25
03 |  | - | - | 2.19 | 2.49 | 2.79 | 3.045 | 3.3 | 3.54 | 3.78 | 4.03 | 4.28
04 |  | - | - | 3.21 | 3.655 | 4.1 | 4.475 | 4.85 | 5.21 | 5.57 | 5.955 | 6.34
05 |  | - | - | 3.6 | 4.105 | 4.61 | 5.035 | 5.46 | 5.87 | 6.28 | 6.715 | 7.15
00 | 45 | - | - | 0.43 | 0.485 | 0.54 | 0.585 | 0.63 | 0.675 | 0.72 | 0.765 | 0.81
01 |  | - | - | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.215 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.635 | 1.75
02 |  | - | - | 1.16 | 1.325 | 1.49 | 1.64 | 1.79 | 1.945 | 2.1 | 2.28 | 2.46
03 |  | - | - | 2.19 | 2.51 | 2.83 | 3.11 | 3.39 | 3.685 | 3.98 | 4.335 | 4.69
04 |  | - | - | 3.21 | 3.68 | 4.15 | 4.57 | 4.99 | 5.43 | 5.87 | 6.4 | 6.93
05 |  | - | - | 3.6 | 4.135 | 4.67 | 5.14 | 5.61 | 6.11 | 6.61 | 7.22 | 7.83
00 | 55 | - | - | 0.42 | 0.475 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.675 | 0.72 | 0.775 | 0.83
01 |  | - | - | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.19 | 1.3 | 1.415 | 1.53 | 1.665 | 1.8
02 |  | - | - | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.615 | 1.77 | 1.94 | 2.11 | 2.32 | 2.53
03 |  | - | - | 2.11 | 2.43 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.675 | 4 | 4.415 | 4.83
04 |  | - | - | 3.09 | 3.565 | 4.04 | 4.48 | 4.92 | 5.41 | 5.9 | 6.52 | 7.14
05 |  | - | - | 3.47 | 4.01 | 4.55 | 5.045 | 5.54 | 6.095 | 6.65 | 7.355 | 8.06
RFGB 03
Cooling Capacity R404A / R507
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
00 | 25 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.365 | 0.39 | 0.405 | 0.42 | 0.435 | 0.45 | 0.44 | 0.43
01 |  | 0.51 | 0.595 | 0.68 | 0.74 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.935 | 0.97 | 0.96 | 0.95
02 |  | 0.68 | 0.8 | 0.92 | 1.005 | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.305 | 1.36 | 1.355 | 1.35
03 |  | 1.28 | 1.505 | 1.73 | 1.895 | 2.06 | 2.22 | 2.38 | 2.48 | 2.58 | 2.58 | 2.58
04 |  | 1.87 | 2.2 | 2.53 | 2.78 | 3.03 | 3.27 | 3.51 | 3.66 | 3.81 | 3.815 | 3.82
05 |  | 2.1 | 2.475 | 2.85 | 3.125 | 3.4 | 3.68 | 3.96 | 4.13 | 4.3 | 4.305 | 4.31
00 | 35 | 0.25 | 0.295 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.52 | 0.54
01 |  | 0.5 | 0.59 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.135 | 1.19
02 |  | 0.66 | 0.785 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | 1.405 | 1.5 | 1.595 | 1.69
03 |  | 1.25 | 1.485 | 1.72 | 1.905 | 2.09 | 2.295 | 2.5 | 2.68 | 2.86 | 3.05 | 3.24
04 |  | 1.83 | 2.175 | 2.52 | 2.8 | 3.08 | 3.38 | 3.68 | 3.955 | 4.23 | 4.515 | 4.8
05 |  | 2.05 | 2.44 | 2.83 | 3.145 | 3.46 | 3.81 | 4.16 | 4.465 | 4.77 | 5.095 | 5.42
00 | 45 | 0.23 | 0.275 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.405 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.545 | 0.58
01 |  | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.715 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 1.015 | 1.1 | 1.195 | 1.29
02 |  | 0.61 | 0.735 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.175 | 1.29 | 1.41 | 1.53 | 1.68 | 1.83
03 |  | 1.16 | 1.39 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | 2.24 | 2.46 | 2.69 | 2.92 | 3.205 | 3.49
04 |  | 1.69 | 2.035 | 2.38 | 2.67 | 2.96 | 3.295 | 3.63 | 3.97 | 4.31 | 4.745 | 5.18
05 |  | 1.9 | 2.285 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.715 | 4.1 | 4.48 | 4.86 | 5.355 | 5.85
00 | 55 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.445 | 0.49 | 0.53 | 0.57
01 |  | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.635 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.945 | 1.04 | 1.15 | 1.26
02 |  | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 1.19 | 1.32 | 1.45 | 1.62 | 1.79
03 |  | 0.99 | 1.205 | 1.42 | 1.615 | 1.81 | 2.035 | 2.26 | 2.505 | 2.75 | 3.085 | 3.42
04 |  | 1.45 | 1.765 | 2.08 | 2.365 | 2.65 | 2.99 | 3.33 | 3.7 | 4.07 | 4.57 | 5.07
05 |  | 1.63 | 1.985 | 2.34 | 2.665 | 2.99 | 3.375 | 3.76 | 4.175 | 4.59 | 5.155 | 5.72
RFGB 04
Cooling Capacity R134a
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
00 | 25 | - | - | - | - | 0.27 | 0.285 | 0.3 | 0.315 | 0.33 | 0.465 | 0.6
01 |  | - | - | - | - | 0.53 | 0.565 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.965 | 1.25
02 |  | - | - | - | - | 0.71 | 0.755 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 1.315 | 1.71
03 |  | - | - | - | - | 1.34 | 1.425 | 1.51 | 1.63 | 1.75 | 2.495 | 3.24
04 |  | - | - | - | - | 1.96 | 2.09 | 2.22 | 2.395 | 2.57 | 3.675 | 4.78
05 |  | - | - | - | - | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 2.695 | 2.89 | 4.135 | 5.38
00 | 35 | - | - | - | - | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.405 | 0.42
01 |  | - | - | - | - | 0.58 | 0.625 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.87
02 |  | - | - | - | - | 0.77 | 0.835 | 0.9 | 0.995 | 1.09 | 1.14 | 1.19
03 |  | - | - | - | - | 1.45 | 1.575 | 1.7 | 1.885 | 2.07 | 2.165 | 2.26
04 |  | - | - | - | - | 2.13 | 2.31 | 2.49 | 2.765 | 3.04 | 3.18 | 3.32
05 |  | - | - | - | - | 2.39 | 2.595 | 2.8 | 3.11 | 3.42 | 3.58 | 3.74
00 | 45 | - | - | - | - | 0.3 | 0.325 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.455 | 0.48
01 |  | - | - | - | - | 0.6 | 0.655 | 0.71 | 0.795 | 0.88 | 0.94 | 1
02 |  | - | - | - | - | 0.8 | 0.875 | 0.95 | 1.07 | 1.19 | 1.28 | 1.37
03 |  | - | - | - | - | 1.51 | 1.65 | 1.79 | 2.02 | 2.25 | 2.425 | 2.6
04 |  | - | - | - | - | 2.21 | 2.42 | 2.63 | 2.97 | 3.31 | 3.565 | 3.82
05 |  | - | - | - | - | 2.48 | 2.72 | 2.96 | 3.345 | 3.73 | 4.02 | 4.31
00 | 55 | - | - | - | - | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.455 | 0.49
01 |  | - | - | - | - | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.03
02 |  | - | - | - | - | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.05 | 1.18 | 1.29 | 1.4
03 |  | - | - | - | - | 1.43 | 1.58 | 1.73 | 1.98 | 2.23 | 2.445 | 2.66
04 |  | - | - | - | - | 2.09 | 2.315 | 2.54 | 2.91 | 3.28 | 3.6 | 3.92
05 |  | - | - | - | - | 2.35 | 2.605 | 2.86 | 3.275 | 3.69 | 4.05 | 4.41
RFGB 06
Cooling Capacity R290
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
00 | 25 | 0.25 | 0.305 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.465 | 0.49 | 0.505 | 0.52 | 0.52 | 0.52
01 |  | 0.5 | 0.615 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.945 | 1 | 1.045 | 1.09 | 1.1 | 1.11
02 |  | 0.66 | 0.815 | 0.97 | 1.08 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.415 | 1.48 | 1.51 | 1.54
03 |  | 1.24 | 1.53 | 1.82 | 2.03 | 2.24 | 2.395 | 2.55 | 2.68 | 2.81 | 2.875 | 2.94
04 |  | 1.81 | 2.235 | 2.66 | 2.97 | 3.28 | 3.51 | 3.74 | 3.94 | 4.14 | 4.24 | 4.34
05 |  | 2.03 | 2.51 | 2.99 | 3.34 | 3.69 | 3.95 | 4.21 | 4.435 | 4.66 | 4.775 | 4.89
00 | 35 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.425 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.565 | 0.6 | 0.64 | 0.68
01 |  | 0.51 | 0.635 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1.015 | 1.09 | 1.175 | 1.26 | 1.36 | 1.46
02 |  | 0.67 | 0.84 | 1.01 | 1.135 | 1.26 | 1.37 | 1.48 | 1.6 | 1.72 | 1.875 | 2.03
03 |  | 1.27 | 1.585 | 1.9 | 2.14 | 2.38 | 2.585 | 2.79 | 3.025 | 3.26 | 3.565 | 3.87
04 |  | 1.86 | 2.32 | 2.78 | 3.135 | 3.49 | 3.795 | 4.1 | 4.45 | 4.8 | 5.255 | 5.71
05 |  | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 3.52 | 3.92 | 4.265 | 4.61 | 5.005 | 5.4 | 5.925 | 6.45
00 | 45 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.605 | 0.65 | 0.715 | 0.78
01 |  | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 1.055 | 1.14 | 1.25 | 1.36 | 1.515 | 1.67
02 |  | 0.67 | 0.84 | 1.01 | 1.15 | 1.29 | 1.415 | 1.54 | 1.7 | 1.86 | 2.09 | 2.32
03 |  | 1.26 | 1.585 | 1.91 | 2.175 | 2.44 | 2.68 | 2.92 | 3.22 | 3.52 | 3.97 | 4.42
04 |  | 1.85 | 2.325 | 2.8 | 3.185 | 3.57 | 3.93 | 4.29 | 4.735 | 5.18 | 5.85 | 6.52
05 |  | 2.07 | 2.605 | 3.14 | 3.575 | 4.01 | 4.42 | 4.83 | 5.33 | 5.83 | 6.595 | 7.36
00 | 55 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.515 | 0.56 | 0.615 | 0.67 | 0.745 | 0.82
01 |  | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.27 | 1.39 | 1.58 | 1.77
02 |  | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.725 | 1.9 | 2.18 | 2.46
03 |  | 1.22 | 1.54 | 1.86 | 2.13 | 2.4 | 2.665 | 2.93 | 3.27 | 3.61 | 4.145 | 4.68
04 |  | 1.78 | 2.25 | 2.72 | 3.12 | 3.52 | 3.91 | 4.3 | 4.805 | 5.31 | 6.115 | 6.92
05 |  | 1.99 | 2.525 | 3.06 | 3.51 | 3.96 | 4.4 | 4.84 | 5.415 | 5.99 | 6.895 | 7.8

## RFGD
RFGD Capacities
RFGD 01
Cooling Capacity R22
Size | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
01 | 25 | 5.61 | 5.885 | 6.16 | 6.415 | 6.67 | 6.845 | 7.02 | 7.97 | 8.92 | 8.52 | 8.12
02 |  | 7.01 | 7.345 | 7.68 | 7.995 | 8.31 | 8.515 | 8.72 | 9.895 | 11.07 | 10.56 | 10.05
03 |  | 10.43 | 10.95 | 11.47 | 11.945 | 12.42 | 12.75 | 13.08 | 14.87 | 16.66 | 15.925 | 15.19
04 |  | 12.27 | 12.88 | 13.49 | 14.05 | 14.61 | 14.995 | 15.38 | 17.475 | 19.57 | 18.7 | 17.83
05 |  | 14.47 | 15.18 | 15.89 | 16.545 | 17.2 | 17.65 | 18.1 | 20.56 | 23.02 | 21.99 | 20.96
06 |  | 18.68 | 19.605 | 20.53 | 21.38 | 22.23 | 22.815 | 23.4 | 26.585 | 29.77 | 28.445 | 27.12
07 |  | 15.2715 | 18.0598 | 20.8481 | 24.4645 | 28.0809 | 31.7325 | 35.3842 | 37.9232 | 40.4621 | 40.7652 | 41.0683
08 |  | 19.1625 | 22.5972 | 26.0319 | 30.747 | 35.462 | 40.1115 | 44.7609 | 48.115 | 51.469 | 52.1224 | 52.7758
09 |  | 23.7058 | 27.9327 | 32.1596 | 37.5261 | 42.8926 | 48.2333 | 53.574 | 56.8586 | 60.1432 | 60.1958 | 60.2483
01 | 35 | 5.88 | 6.2 | 6.52 | 6.845 | 7.17 | 7.445 | 7.72 | 8.97 | 10.22 | 10.175 | 10.13
02 |  | 7.34 | 7.735 | 8.13 | 8.525 | 8.92 | 9.26 | 9.6 | 11.145 | 12.69 | 12.62 | 12.55
03 |  | 10.91 | 11.52 | 12.13 | 12.735 | 13.34 | 13.865 | 14.39 | 16.74 | 19.09 | 19.025 | 18.96
04 |  | 12.85 | 13.56 | 14.27 | 14.98 | 15.69 | 16.3 | 16.91 | 19.665 | 22.42 | 22.335 | 22.25
05 |  | 15.15 | 15.98 | 16.81 | 17.645 | 18.48 | 19.195 | 19.91 | 23.14 | 26.37 | 26.26 | 26.15
06 |  | 19.56 | 20.64 | 21.72 | 22.8 | 23.88 | 24.805 | 25.73 | 29.92 | 34.11 | 33.975 | 33.84
07 |  | 15.0811 | 17.8691 | 20.657 | 24.4118 | 28.1666 | 32.3546 | 36.5427 | 40.1211 | 43.6994 | 46.2563 | 48.8133
08 |  | 18.6083 | 22.1175 | 25.6267 | 30.4251 | 35.2236 | 40.4621 | 45.7006 | 50.4792 | 55.2578 | 58.348 | 61.4382
09 |  | 23.1981 | 27.3224 | 31.4467 | 36.9881 | 42.5294 | 48.7919 | 55.0545 | 60.1627 | 65.2709 | 68.5284 | 71.786
01 | 45 | 6 | 6.36 | 6.72 | 7.095 | 7.47 | 7.82 | 8.17 | 9.625 | 11.08 | 11.265 | 11.45
02 |  | 7.5 | 7.94 | 8.38 | 8.84 | 9.3 | 9.73 | 10.16 | 11.96 | 13.76 | 13.975 | 14.19
03 |  | 11.15 | 11.825 | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.565 | 15.23 | 17.97 | 20.71 | 21.07 | 21.43
04 |  | 13.13 | 13.915 | 14.7 | 15.525 | 16.35 | 17.125 | 17.9 | 21.11 | 24.32 | 24.735 | 25.15
05 |  | 15.47 | 16.395 | 17.32 | 18.285 | 19.25 | 20.16 | 21.07 | 24.835 | 28.6 | 29.08 | 29.56
06 |  | 19.98 | 21.18 | 22.38 | 23.63 | 24.88 | 26.06 | 27.24 | 32.115 | 36.99 | 37.625 | 38.26
07 |  | 14.4594 | 17.19 | 19.9207 | 23.6408 | 27.361 | 31.5509 | 35.7407 | 39.7552 | 43.7698 | 47.6658 | 51.5619
08 |  | 18.0483 | 21.235 | 24.4218 | 29.0424 | 33.6629 | 39.1941 | 44.7254 | 50.0169 | 55.3083 | 60.0172 | 64.726
09 |  | 22.0075 | 26.0394 | 30.0713 | 35.5951 | 41.119 | 47.4312 | 53.7435 | 59.7058 | 65.668 | 70.9119 | 76.1558
01 | 55 | 5.98 | 6.36 | 6.74 | 7.15 | 7.56 | 7.965 | 8.37 | 9.955 | 11.54 | 11.88 | 12.22
02 |  | 7.46 | 7.93 | 8.4 | 8.905 | 9.41 | 9.905 | 10.4 | 12.365 | 14.33 | 14.735 | 15.14
03 |  | 11.1 | 11.815 | 12.53 | 13.3 | 14.07 | 14.835 | 15.6 | 18.58 | 21.56 | 22.22 | 22.88
04 |  | 13.06 | 13.905 | 14.75 | 15.65 | 16.55 | 17.445 | 18.34 | 21.83 | 25.32 | 26.085 | 26.85
05 |  | 15.4 | 16.385 | 17.37 | 18.43 | 19.49 | 20.535 | 21.58 | 25.685 | 29.79 | 30.675 | 31.56
06 |  | 19.88 | 21.16 | 22.44 | 23.81 | 25.18 | 26.54 | 27.9 | 33.21 | 38.52 | 39.68 | 40.84
07 |  | 13.6958 | 16.2623 | 18.8287 | 22.2838 | 25.7389 | 29.7872 | 33.8356 | 38.0666 | 42.2977 | 46.4589 | 50.6202
08 |  | 16.9689 | 20.0477 | 23.1265 | 27.4074 | 31.6882 | 36.8762 | 42.0642 | 47.4393 | 52.8144 | 58.0459 | 63.2774
09 |  | 20.5859 | 24.3503 | 28.1147 | 33.1633 | 38.2118 | 44.2336 | 50.2554 | 56.3798 | 62.5043 | 68.8299 | 75.1556
RFGD 02
Cooling Capacity R407C
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
01 | 25 | 5.96 | 6.19 | 6.42 | 6.75 | 7.08 | 7.35 | 7.62 | 8.83 | 10.04 | 9.265 | 8.49
02 |  | 7.44 | 7.72 | 8 | 8.405 | 8.81 | 9.145 | 9.48 | 10.97 | 12.46 | 11.49 | 10.52
03 |  | 11.08 | 11.505 | 11.93 | 12.555 | 13.18 | 13.7 | 14.22 | 16.485 | 18.75 | 17.32 | 15.89
04 |  | 13.04 | 13.54 | 14.04 | 14.77 | 15.5 | 16.105 | 16.71 | 19.365 | 22.02 | 20.335 | 18.65
05 |  | 15.37 | 15.955 | 16.54 | 17.395 | 18.25 | 18.96 | 19.67 | 22.785 | 25.9 | 23.91 | 21.92
06 |  | 19.85 | 20.61 | 21.37 | 22.475 | 23.58 | 24.5 | 25.42 | 29.46 | 33.5 | 30.93 | 28.36
07 |  | 15.4566 | 18.1047 | 20.7529 | 24.3668 | 27.9806 | 31.9418 | 35.903 | 39.2281 | 42.5532 | 44.6084 | 46.6637
08 |  | 19.2551 | 22.5015 | 25.7479 | 30.4543 | 35.1606 | 40.168 | 45.1754 | 49.5775 | 53.9797 | 56.8749 | 59.7702
09 |  | 23.7984 | 27.8359 | 31.8733 | 37.2825 | 42.6917 | 48.497 | 54.3022 | 58.8384 | 63.3745 | 66.0847 | 68.795
01 | 35 | 6.07 | 6.33 | 6.59 | 6.98 | 7.37 | 7.73 | 8.09 | 9.53 | 10.97 | 10.685 | 10.4
02 |  | 7.57 | 7.895 | 8.22 | 8.695 | 9.17 | 9.615 | 10.06 | 11.84 | 13.62 | 13.25 | 12.88
03 |  | 11.27 | 11.765 | 12.26 | 12.99 | 13.72 | 14.4 | 15.08 | 17.79 | 20.5 | 19.985 | 19.47
04 |  | 13.27 | 13.85 | 14.43 | 15.28 | 16.13 | 16.93 | 17.73 | 20.9 | 24.07 | 23.455 | 22.84
05 |  | 15.63 | 16.31 | 16.99 | 17.995 | 19 | 19.93 | 20.86 | 24.59 | 28.32 | 27.585 | 26.85
06 |  | 20.19 | 21.07 | 21.95 | 23.25 | 24.55 | 25.76 | 26.97 | 31.795 | 36.62 | 35.68 | 34.74
07 |  | 14.526 | 17.0679 | 19.6099 | 23.2367 | 26.8635 | 31.1305 | 35.3975 | 39.3916 | 43.3858 | 46.9996 | 50.6133
08 |  | 17.8713 | 21.0846 | 24.2979 | 28.9077 | 33.5176 | 38.7801 | 44.0426 | 49.3362 | 54.6299 | 59.03 | 63.4302
09 |  | 22.1774 | 25.957 | 29.7366 | 35.1323 | 40.528 | 46.8528 | 53.1776 | 58.9628 | 64.7479 | 69.6373 | 74.5267
01 | 45 | 5.98 | 6.27 | 6.56 | 6.99 | 7.42 | 7.84 | 8.26 | 9.845 | 11.43 | 11.455 | 11.48
02 |  | 7.47 | 7.825 | 8.18 | 8.705 | 9.23 | 9.75 | 10.27 | 12.23 | 14.19 | 14.205 | 14.22
03 |  | 11.12 | 11.665 | 12.21 | 13.01 | 13.81 | 14.605 | 15.4 | 18.375 | 21.35 | 21.42 | 21.49
04 |  | 13.09 | 13.725 | 14.36 | 15.3 | 16.24 | 17.17 | 18.1 | 21.585 | 25.07 | 25.14 | 25.21
05 |  | 15.42 | 16.17 | 16.92 | 18.02 | 19.12 | 20.21 | 21.3 | 25.395 | 29.49 | 29.56 | 29.63
06 |  | 19.92 | 20.89 | 21.86 | 23.285 | 24.71 | 26.125 | 27.54 | 32.845 | 38.15 | 38.25 | 38.35
07 |  | 13.17 | 15.5445 | 17.9191 | 21.3323 | 24.7456 | 28.7928 | 32.84 | 37.0573 | 41.2746 | 45.6786 | 50.0827
08 |  | 16.2807 | 19.0734 | 21.866 | 26.0664 | 30.2667 | 35.6194 | 40.9722 | 46.3595 | 51.7468 | 57.1331 | 62.5194
09 |  | 19.8807 | 23.4058 | 26.931 | 31.964 | 36.997 | 43.1266 | 49.2562 | 55.4722 | 61.6881 | 67.7123 | 73.7365
01 | 55 | 5.69 | 5.995 | 6.3 | 6.745 | 7.19 | 7.65 | 8.11 | 9.755 | 11.4 | 11.63 | 11.86
02 |  | 7.1 | 7.475 | 7.85 | 8.405 | 8.96 | 9.52 | 10.08 | 12.115 | 14.15 | 14.425 | 14.7
03 |  | 10.56 | 11.135 | 11.71 | 12.55 | 13.39 | 14.255 | 15.12 | 18.205 | 21.29 | 21.75 | 22.21
04 |  | 12.43 | 13.105 | 13.78 | 14.765 | 15.75 | 16.76 | 17.77 | 21.385 | 25 | 25.53 | 26.06
05 |  | 14.65 | 15.445 | 16.24 | 17.395 | 18.55 | 19.735 | 20.92 | 25.165 | 29.41 | 30.025 | 30.64
06 |  | 18.92 | 19.945 | 20.97 | 22.47 | 23.97 | 25.505 | 27.04 | 32.54 | 38.04 | 38.845 | 39.65
07 |  | 11.5817 | 13.676 | 15.7702 | 18.7437 | 21.7172 | 25.3965 | 29.0758 | 33.2324 | 37.389 | 41.6941 | 45.9992
08 |  | 14.265 | 16.7286 | 19.1921 | 22.8749 | 26.5578 | 31.284 | 36.0103 | 41.2099 | 46.4095 | 51.7952 | 57.1809
09 |  | 17.2626 | 20.3061 | 23.3495 | 27.7297 | 32.1099 | 37.6004 | 43.0909 | 48.9889 | 54.8869 | 61.4324 | 67.9779
RFGD 03
Cooling Capacity R404A / R507
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
01 | 25 | 4.36 | 4.47 | 4.58 | 4.725 | 4.87 | 5.515 | 6.16 | 7.11 | 8.06 | 7.76 | 7.46
02 |  | 5.44 | 5.57 | 5.7 | 5.88 | 6.06 | 6.855 | 7.65 | 8.82 | 9.99 | 9.605 | 9.22
03 |  | 8.1 | 8.305 | 8.51 | 8.79 | 9.07 | 10.285 | 11.5 | 13.295 | 15.09 | 14.545 | 14
04 |  | 9.53 | 9.77 | 10.01 | 10.34 | 10.67 | 12.09 | 13.51 | 15.605 | 17.7 | 17.055 | 16.41
05 |  | 11.23 | 11.515 | 11.8 | 12.18 | 12.56 | 14.225 | 15.89 | 18.35 | 20.81 | 20.045 | 19.28
06 |  | 14.5 | 14.87 | 15.24 | 15.735 | 16.23 | 18.39 | 20.55 | 23.74 | 26.93 | 25.945 | 24.96
07 |  | 11.9395 | 14.1091 | 16.2787 | 19.121 | 21.9633 | 24.8863 | 27.8093 | 29.849 | 31.8887 | 32.2028 | 32.5168
08 |  | 14.9967 | 17.6745 | 20.3522 | 24.0394 | 27.7267 | 31.4258 | 35.1249 | 37.9095 | 40.694 | 41.2772 | 41.8603
09 |  | 18.4276 | 21.6673 | 24.907 | 29.1284 | 33.3497 | 37.6364 | 41.923 | 44.6748 | 47.4267 | 47.5172 | 47.6078
01 | 35 | 4.24 | 4.38 | 4.52 | 4.715 | 4.91 | 5.645 | 6.38 | 7.55 | 8.72 | 8.75 | 8.78
02 |  | 5.29 | 5.46 | 5.63 | 5.87 | 6.11 | 7.015 | 7.92 | 9.36 | 10.8 | 10.83 | 10.86
03 |  | 7.87 | 8.14 | 8.41 | 8.775 | 9.14 | 10.525 | 11.91 | 14.11 | 16.31 | 16.395 | 16.48
04 |  | 9.26 | 9.575 | 9.89 | 10.32 | 10.75 | 12.37 | 13.99 | 16.565 | 19.14 | 19.23 | 19.32
05 |  | 10.92 | 11.285 | 11.65 | 12.15 | 12.65 | 14.55 | 16.45 | 19.475 | 22.5 | 22.6 | 22.7
06 |  | 14.1 | 14.575 | 15.05 | 15.7 | 16.35 | 18.815 | 21.28 | 25.2 | 29.12 | 29.255 | 29.39
07 |  | 10.8251 | 12.8853 | 14.9454 | 17.747 | 20.5486 | 23.8086 | 27.0686 | 29.9477 | 32.8268 | 34.9434 | 37.06
08 |  | 13.3574 | 15.9328 | 18.5081 | 22.1493 | 25.7905 | 29.8387 | 33.8869 | 37.6651 | 41.4434 | 43.9969 | 46.5504
09 |  | 16.517 | 19.5641 | 22.6112 | 26.8163 | 31.0215 | 35.8433 | 40.6652 | 44.7569 | 48.8486 | 51.568 | 54.2875
01 | 45 | 3.91 | 4.075 | 4.24 | 4.465 | 4.69 | 5.46 | 6.23 | 7.5 | 8.77 | 9.005 | 9.24
02 |  | 4.88 | 5.085 | 5.29 | 5.565 | 5.84 | 6.79 | 7.74 | 9.3 | 10.86 | 11.145 | 11.43
03 |  | 7.26 | 7.575 | 7.89 | 8.315 | 8.74 | 10.19 | 11.64 | 14.025 | 16.41 | 16.875 | 17.34
04 |  | 8.55 | 8.92 | 9.29 | 9.78 | 10.27 | 11.97 | 13.67 | 16.465 | 19.26 | 19.795 | 20.33
05 |  | 10.08 | 10.51 | 10.94 | 11.52 | 12.1 | 14.09 | 16.08 | 19.36 | 22.64 | 23.26 | 23.88
06 |  | 13.01 | 13.57 | 14.13 | 14.88 | 15.63 | 18.21 | 20.79 | 25.04 | 29.29 | 30.105 | 30.92
07 |  | 9.2098 | 11.0863 | 12.9627 | 15.5849 | 18.2071 | 21.2761 | 24.3451 | 27.4556 | 30.5661 | 33.615 | 36.6639
08 |  | 11.443 | 13.6728 | 15.9026 | 19.139 | 22.3754 | 26.4089 | 30.4424 | 34.4953 | 38.5482 | 42.2855 | 46.0227
09 |  | 13.9627 | 16.7831 | 19.6035 | 23.4745 | 27.3456 | 31.9352 | 36.5247 | 41.1467 | 45.7686 | 49.9175 | 54.0664
01 | 55 | 3.34 | 3.525 | 3.71 | 3.945 | 4.18 | 4.93 | 5.68 | 6.94 | 8.2 | 8.555 | 8.91
02 |  | 4.17 | 4.395 | 4.62 | 4.915 | 5.21 | 6.135 | 7.06 | 8.61 | 10.16 | 10.59 | 11.02
03 |  | 6.2 | 6.545 | 6.89 | 7.345 | 7.8 | 9.205 | 10.61 | 12.975 | 15.34 | 16.035 | 16.73
04 |  | 7.3 | 7.705 | 8.11 | 8.64 | 9.17 | 10.815 | 12.46 | 15.23 | 18 | 18.805 | 19.61
05 |  | 8.61 | 9.08 | 9.55 | 10.17 | 10.79 | 12.725 | 14.66 | 17.91 | 21.16 | 22.095 | 23.03
06 |  | 11.11 | 11.725 | 12.34 | 13.145 | 13.95 | 16.455 | 18.96 | 23.175 | 27.39 | 28.605 | 29.82
07 |  | 7.4178 | 9.0134 | 10.6091 | 12.7949 | 14.9808 | 17.6307 | 20.2806 | 23.1952 | 26.1097 | 29.1756 | 32.2415
08 |  | 9.193 | 11.1218 | 13.0507 | 15.73 | 18.4094 | 21.8344 | 25.2594 | 28.957 | 32.6546 | 36.5088 | 40.363
09 |  | 11.1699 | 13.5429 | 15.9158 | 19.0613 | 22.2069 | 26.2112 | 30.2156 | 34.4643 | 38.713 | 43.4232 | 48.1334
RFGD 04
Cooling Capacity R134a
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
01 | 25 | 2.12 | 2.315 | 2.51 | 2.7 | 2.89 | 3.25 | 3.61 | 4.315 | 5.02 | 4.96 | 4.9
02 |  | 2.65 | 2.895 | 3.14 | 3.37 | 3.6 | 4.05 | 4.5 | 5.375 | 6.25 | 6.17 | 6.09
03 |  | 3.93 | 4.295 | 4.66 | 5.01 | 5.36 | 6.04 | 6.72 | 8.035 | 9.35 | 9.25 | 9.15
04 |  | 4.63 | 5.06 | 5.49 | 5.9 | 6.31 | 7.105 | 7.9 | 9.445 | 10.99 | 10.87 | 10.75
05 |  | 5.46 | 5.965 | 6.47 | 6.955 | 7.44 | 8.375 | 9.31 | 11.13 | 12.95 | 12.8 | 12.65
06 |  | 7.04 | 7.7 | 8.36 | 8.985 | 9.61 | 10.82 | 12.03 | 14.38 | 16.73 | 16.545 | 16.36
07 |  | 9.8108 | 11.5692 | 13.3276 | 15.6396 | 17.9517 | 20.5458 | 23.1398 | 25.2141 | 27.2884 | 28.055 | 28.8217
08 |  | 12.4047 | 14.5326 | 16.6604 | 19.7323 | 22.8042 | 26.1152 | 29.4262 | 32.1833 | 34.9404 | 36.0159 | 37.0914
09 |  | 15.3718 | 18.0877 | 20.8036 | 24.3645 | 27.9254 | 31.7513 | 35.5773 | 38.4271 | 41.2768 | 42.1632 | 43.0496
01 | 35 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.855 | 3.08 | 3.51 | 3.94 | 4.825 | 5.71 | 5.9 | 6.09
02 |  | 2.74 | 3.015 | 3.29 | 3.565 | 3.84 | 4.38 | 4.92 | 6.015 | 7.11 | 7.335 | 7.56
03 |  | 4.07 | 4.475 | 4.88 | 5.295 | 5.71 | 6.52 | 7.33 | 8.985 | 10.64 | 10.995 | 11.35
04 |  | 4.79 | 5.27 | 5.75 | 6.235 | 6.72 | 7.675 | 8.63 | 10.575 | 12.52 | 12.93 | 13.34
05 |  | 5.65 | 6.215 | 6.78 | 7.11 | 7.44 | 8.805 | 10.17 | 12.455 | 14.74 | 15.22 | 15.7
06 |  | 7.29 | 8.02 | 8.75 | 9.18 | 9.61 | 11.37 | 13.13 | 16.085 | 19.04 | 19.67 | 20.3
07 |  | 9.7148 | 11.4258 | 13.1367 | 15.5897 | 18.0426 | 20.9419 | 23.8412 | 26.6613 | 29.4814 | 31.8942 | 34.3069
08 |  | 12.0677 | 14.2439 | 16.42 | 19.5498 | 22.6796 | 26.3661 | 30.0526 | 33.7072 | 37.3618 | 40.3311 | 43.3003
09 |  | 14.9396 | 17.6353 | 20.3311 | 24.0251 | 27.7192 | 32.1068 | 36.4944 | 40.5272 | 44.56 | 47.7898 | 51.0197
01 | 45 | 2.2 | 2.435 | 2.67 | 2.915 | 3.16 | 3.645 | 4.13 | 5.135 | 6.14 | 6.48 | 6.82
02 |  | 2.75 | 3.045 | 3.34 | 3.645 | 3.95 | 4.55 | 5.15 | 6.395 | 7.64 | 8.06 | 8.48
03 |  | 4.08 | 4.52 | 4.96 | 5.42 | 5.88 | 6.78 | 7.68 | 9.555 | 11.43 | 12.08 | 12.73
04 |  | 4.81 | 5.325 | 5.84 | 6.38 | 6.92 | 7.975 | 9.03 | 11.24 | 13.45 | 14.205 | 14.96
05 |  | 5.67 | 6.275 | 6.88 | 7.16 | 7.44 | 9.04 | 10.64 | 13.235 | 15.83 | 16.715 | 17.6
06 |  | 7.32 | 8.105 | 8.89 | 9.25 | 9.61 | 11.68 | 13.75 | 17.105 | 20.46 | 21.61 | 22.76
07 |  | 9.2098 | 10.9433 | 12.6768 | 15.0899 | 17.503 | 20.4061 | 23.3091 | 26.3658 | 29.4224 | 32.779 | 36.1356
08 |  | 11.536 | 13.5773 | 15.6186 | 18.6474 | 21.6761 | 25.4859 | 29.2956 | 33.2934 | 37.2912 | 41.3943 | 45.4973
09 |  | 14.1476 | 16.7328 | 19.318 | 22.9799 | 26.6419 | 31.0615 | 35.4811 | 40.0488 | 44.6165 | 49.1837 | 53.7509
01 | 55 | 2.14 | 2.38 | 2.62 | 2.88 | 3.14 | 3.65 | 4.16 | 5.235 | 6.31 | 6.755 | 7.2
02 |  | 2.67 | 2.975 | 3.28 | 3.6 | 3.92 | 4.555 | 5.19 | 6.52 | 7.85 | 8.4 | 8.95
03 |  | 3.96 | 4.41 | 4.86 | 5.35 | 5.84 | 6.79 | 7.74 | 9.745 | 11.75 | 12.595 | 13.44
04 |  | 4.67 | 5.2 | 5.73 | 6.3 | 6.87 | 7.99 | 9.11 | 11.46 | 13.81 | 14.8 | 15.79
05 |  | 5.5 | 6.13 | 6.76 | 7.1 | 7.44 | 9.085 | 10.73 | 13.5 | 16.27 | 17.425 | 18.58
06 |  | 7.1 | 7.91 | 8.72 | 9.165 | 9.61 | 11.735 | 13.86 | 17.44 | 21.02 | 22.52 | 24.02
07 |  | 8.6495 | 10.2505 | 11.8516 | 14.12 | 16.3884 | 19.1106 | 21.8327 | 25.0156 | 28.1984 | 31.6903 | 35.1821
08 |  | 10.7221 | 12.702 | 14.682 | 17.451 | 20.2201 | 23.7835 | 27.3469 | 31.3658 | 35.3846 | 39.7658 | 44.147
09 |  | 13.0162 | 15.419 | 17.8219 | 21.2147 | 24.6076 | 28.8133 | 33.0191 | 37.5878 | 42.1565 | 47.4144 | 52.6723
RFGD 05
Cooling Capacity R410A
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
01 | 25 | 7.2 | 8.11 | 9.02 | 9.325 | 9.63 | 10.61 | 11.59 | 13.165 | 14.74 | 13.765 | 12.79
02 |  | 8.99 | 10.11 | 11.23 | 11.595 | 11.96 | 13.165 | 14.37 | 16.3 | 18.23 | 17.01 | 15.79
03 |  | 13.38 | 15.085 | 16.79 | 17.375 | 17.96 | 19.82 | 21.68 | 24.66 | 27.64 | 25.84 | 24.04
04 |  | 15.75 | 17.75 | 19.75 | 20.425 | 21.1 | 23.275 | 25.45 | 28.93 | 32.41 | 30.285 | 28.16
05 |  | 18.56 | 20.905 | 23.25 | 24.04 | 24.83 | 27.38 | 29.93 | 34 | 38.07 | 35.565 | 33.06
06 |  | 23.97 | 27.01 | 30.05 | 31.08 | 32.11 | 35.415 | 38.72 | 44.005 | 49.29 | 46.055 | 42.82
07 |  | 21.0098 | 24.832 | 28.6543 | 33.5324 | 38.4106 | 43.279 | 48.1474 | 51.3098 | 54.4722 | 54.4742 | 54.4762
08 |  | 26.198 | 30.9427 | 35.6874 | 42.0041 | 48.3208 | 54.4673 | 60.6138 | 64.9334 | 69.253 | 69.5984 | 69.9438
09 |  | 32.2251 | 38.0136 | 43.802 | 50.9313 | 58.0607 | 65.0758 | 72.0909 | 76.1757 | 80.2605 | 79.7507 | 79.2408
01 | 35 | 7.3 | 8.275 | 9.25 | 9.64 | 10.03 | 11.2 | 12.37 | 14.375 | 16.38 | 15.925 | 15.47
02 |  | 9.12 | 10.32 | 11.52 | 11.995 | 12.47 | 13.905 | 15.34 | 17.8 | 20.26 | 19.68 | 19.1
03 |  | 13.56 | 15.39 | 17.22 | 17.965 | 18.71 | 20.925 | 23.14 | 26.935 | 30.73 | 29.91 | 29.09
04 |  | 15.97 | 18.11 | 20.25 | 21.12 | 21.99 | 24.575 | 27.16 | 31.595 | 36.03 | 35.05 | 34.07
05 |  | 18.82 | 21.335 | 23.85 | 24.865 | 25.88 | 28.91 | 31.94 | 37.135 | 42.33 | 41.165 | 40
06 |  | 24.3 | 27.56 | 30.82 | 32.14 | 33.46 | 37.39 | 41.32 | 48.06 | 54.8 | 53.305 | 51.81
07 |  | 19.7072 | 23.4187 | 27.1302 | 32.0087 | 36.8872 | 42.3369 | 47.7866 | 52.277 | 56.7674 | 59.8317 | 62.896
08 |  | 24.3197 | 28.9121 | 33.5045 | 39.7329 | 45.9612 | 52.7223 | 59.4834 | 65.5337 | 71.584 | 75.3179 | 79.0518
09 |  | 30.0647 | 35.506 | 40.9472 | 48.0927 | 55.2382 | 63.2273 | 71.2163 | 77.6577 | 84.0991 | 88.0094 | 91.9198
01 | 45 | 7.14 | 8.135 | 9.13 | 9.575 | 10.02 | 11.295 | 12.57 | 14.815 | 17.06 | 16.93 | 16.8
02 |  | 8.91 | 10.14 | 11.37 | 11.915 | 12.46 | 14.025 | 15.59 | 18.35 | 21.11 | 20.925 | 20.74
03 |  | 13.26 | 15.13 | 17 | 17.85 | 18.7 | 21.11 | 23.52 | 27.76 | 32 | 31.785 | 31.57
04 |  | 15.62 | 17.81 | 20 | 20.99 | 21.98 | 24.79 | 27.6 | 32.56 | 37.52 | 37.25 | 36.98
05 |  | 18.4 | 20.975 | 23.55 | 24.705 | 25.86 | 29.155 | 32.45 | 38.265 | 44.08 | 43.75 | 43.42
06 |  | 23.77 | 27.1 | 30.43 | 31.935 | 33.44 | 37.715 | 41.99 | 49.53 | 57.07 | 56.655 | 56.24
07 |  | 17.867 | 21.2767 | 24.6864 | 29.2929 | 33.8995 | 39.0157 | 44.132 | 49.0452 | 53.9584 | 58.6771 | 63.3958
08 |  | 22.1417 | 26.1688 | 30.196 | 35.8751 | 41.5542 | 48.3004 | 55.0466 | 61.4625 | 67.8784 | 73.4998 | 79.1212
09 |  | 26.9083 | 31.9632 | 37.0182 | 43.7937 | 50.5693 | 58.2091 | 65.8488 | 73.0898 | 80.3307 | 86.7109 | 93.091
01 | 55 | 6.65 | 7.62 | 8.59 | 9.06 | 9.53 | 10.82 | 12.11 | 14.415 | 16.72 | 16.8 | 16.88
02 |  | 8.3 | 9.495 | 10.69 | 11.265 | 11.84 | 13.425 | 15.01 | 17.85 | 20.69 | 20.765 | 20.84
03 |  | 12.35 | 14.17 | 15.99 | 16.885 | 17.78 | 20.215 | 22.65 | 27.01 | 31.37 | 31.555 | 31.74
04 |  | 14.54 | 16.67 | 18.8 | 19.845 | 20.89 | 23.74 | 26.59 | 31.685 | 36.78 | 36.975 | 37.17
05 |  | 17.14 | 19.64 | 22.14 | 23.36 | 24.58 | 27.92 | 31.26 | 37.235 | 43.21 | 43.425 | 43.64
06 |  | 22.13 | 25.37 | 28.61 | 30.195 | 31.78 | 36.11 | 40.44 | 48.19 | 55.94 | 56.235 | 56.53
07 |  | 15.718 | 18.7548 | 21.7916 | 25.7258 | 29.66 | 34.1277 | 38.5953 | 43.2663 | 47.9374 | 52.5344 | 57.1315
08 |  | 19.2998 | 22.9404 | 26.5811 | 31.4484 | 36.3157 | 42.1125 | 47.9093 | 53.7743 | 59.6393 | 65.4 | 71.1608
09 |  | 23.3553 | 27.8317 | 32.3081 | 38.0108 | 43.7135 | 50.411 | 57.1085 | 63.7716 | 70.4347 | 77.5452 | 84.6556
Note:
Subcooling: 4K;
Super-heating: 1K;
Upstream line ∆P: 1bar

## RFKH
RFKH Capacities
RFKH 01
Cooling Capacity R22
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.835 | 0.86 | 0.875 | 0.89 | 0.865 | 0.84 | 0.795 | 0.75
00 |  | 0.96 | 1.065 | 1.17 | 1.28 | 1.39 | 1.485 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | 1.57 | 1.52
01 |  | 1.33 | 1.52 | 1.71 | 1.95 | 2.19 | 2.455 | 2.72 | 2.885 | 3.05 | 3.075 | 3.1
02 |  | 1.52 | 1.755 | 1.99 | 2.3 | 2.61 | 3 | 3.39 | 3.715 | 4.04 | 4.205 | 4.37
03 |  | 2.58 | 2.985 | 3.39 | 3.93 | 4.47 | 5.13 | 5.79 | 6.345 | 6.9 | 7.22 | 7.54
04 |  | 3.64 | 4.21 | 4.78 | 5.595 | 6.41 | 7.45 | 8.49 | 9.35 | 10.21 | 10.645 | 11.08
05 |  | 4.68 | 5.41 | 6.14 | 7.195 | 8.25 | 9.655 | 11.06 | 12.31 | 13.56 | 14.235 | 14.91
06 |  | 5.78 | 6.68 | 7.58 | 8.86 | 10.14 | 11.905 | 13.67 | 15.23 | 16.79 | 17.555 | 18.32
0X | 35 | 0.78 | 0.815 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.935 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94
00 |  | 1 | 1.11 | 1.22 | 1.345 | 1.47 | 1.595 | 1.72 | 1.78 | 1.84 | 1.875 | 1.91
01 |  | 1.38 | 1.585 | 1.79 | 2.055 | 2.32 | 2.64 | 2.96 | 3.225 | 3.49 | 3.695 | 3.9
02 |  | 1.59 | 1.84 | 2.09 | 2.435 | 2.78 | 3.24 | 3.7 | 4.165 | 4.63 | 5.085 | 5.54
03 |  | 2.72 | 3.155 | 3.59 | 4.185 | 4.78 | 5.565 | 6.35 | 7.155 | 7.96 | 8.77 | 9.58
04 |  | 3.9 | 4.505 | 5.11 | 6 | 6.89 | 8.115 | 9.34 | 10.555 | 11.77 | 13.01 | 14.25
05 |  | 5.02 | 5.795 | 6.57 | 7.72 | 8.87 | 10.53 | 12.19 | 14.01 | 15.83 | 17.58 | 19.33
06 |  | 6.15 | 7.1 | 8.05 | 9.445 | 10.84 | 12.9 | 14.96 | 17.235 | 19.51 | 21.605 | 23.7
0X | 45 | 0.8 | 0.835 | 0.87 | 0.905 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.035 | 1.05
00 |  | 1.02 | 1.135 | 1.25 | 1.385 | 1.52 | 1.665 | 1.81 | 1.895 | 1.98 | 2.065 | 2.15
01 |  | 1.42 | 1.63 | 1.84 | 2.12 | 2.4 | 2.755 | 3.11 | 3.435 | 3.76 | 4.085 | 4.41
02 |  | 1.64 | 1.895 | 2.15 | 2.515 | 2.88 | 3.385 | 3.89 | 4.45 | 5.01 | 5.66 | 6.31
03 |  | 2.81 | 3.265 | 3.72 | 4.35 | 4.98 | 5.86 | 6.74 | 7.725 | 8.71 | 9.88 | 11.05
04 |  | 4.12 | 4.74 | 5.36 | 6.28 | 7.2 | 8.525 | 9.85 | 11.335 | 12.82 | 14.545 | 16.27
05 |  | 5.29 | 6.09 | 6.89 | 8.1 | 9.31 | 11.11 | 12.91 | 15.095 | 17.28 | 19.85 | 22.42
06 |  | 6.47 | 7.445 | 8.42 | 9.89 | 11.36 | 13.59 | 15.82 | 18.54 | 21.26 | 24.37 | 27.48
0X | 55 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.905 | 0.94 | 0.975 | 1.01 | 1.025 | 1.04 | 1.07 | 1.1
00 |  | 1.02 | 1.135 | 1.25 | 1.39 | 1.53 | 1.68 | 1.83 | 1.93 | 2.03 | 2.145 | 2.26
01 |  | 1.43 | 1.645 | 1.86 | 2.145 | 2.43 | 2.8 | 3.17 | 3.525 | 3.88 | 4.275 | 4.67
02 |  | 1.66 | 1.925 | 2.19 | 2.56 | 2.93 | 3.455 | 3.98 | 4.59 | 5.2 | 5.95 | 6.7
03 |  | 2.86 | 3.32 | 3.78 | 4.44 | 5.1 | 6.02 | 6.94 | 8.03 | 9.12 | 10.47 | 11.82
04 |  | 4.29 | 4.905 | 5.52 | 6.45 | 7.38 | 8.725 | 10.07 | 11.6 | 13.13 | 15.145 | 17.16
05 |  | 5.51 | 6.315 | 7.12 | 8.35 | 9.58 | 11.45 | 13.32 | 15.61 | 17.9 | 20.935 | 23.97
06 |  | 6.71 | 7.695 | 8.68 | 10.175 | 11.67 | 13.96 | 16.25 | 19.19 | 22.13 | 25.835 | 29.54
RFKH 02
Cooling Capacity R407C
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.905 | 0.93 | 0.925 | 0.92 | 0.91 | 0.9
00 |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.31 | 1.42 | 1.535 | 1.65 | 1.705 | 1.76 | 1.785 | 1.81
01 |  | 1.42 | 1.605 | 1.79 | 2.035 | 2.28 | 2.575 | 2.87 | 3.105 | 3.34 | 3.515 | 3.69
02 |  | 1.62 | 1.845 | 2.07 | 2.39 | 2.71 | 3.135 | 3.56 | 3.99 | 4.42 | 4.825 | 5.23
03 |  | 2.75 | 3.135 | 3.52 | 4.065 | 4.61 | 5.36 | 6.11 | 6.865 | 7.62 | 8.315 | 9.01
04 |  | 3.91 | 4.44 | 4.97 | 5.735 | 6.5 | 7.59 | 8.68 | 9.91 | 11.14 | 12.58 | 14.02
05 |  | 5.03 | 5.72 | 6.41 | 7.41 | 8.41 | 9.84 | 11.27 | 12.88 | 14.49 | 16.245 | 18
06 |  | 6.21 | 7.075 | 7.94 | 9.235 | 10.53 | 12.37 | 14.21 | 16.26 | 18.31 | 20.465 | 22.62
0X | 35 | 0.76 | 0.795 | 0.83 | 0.865 | 0.9 | 0.935 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.005 | 1.02
00 |  | 1 | 1.105 | 1.21 | 1.33 | 1.45 | 1.585 | 1.72 | 1.805 | 1.89 | 1.97 | 2.05
01 |  | 1.41 | 1.605 | 1.8 | 2.065 | 2.33 | 2.655 | 2.98 | 3.285 | 3.59 | 3.89 | 4.19
02 |  | 1.62 | 1.855 | 2.09 | 2.425 | 2.76 | 3.23 | 3.7 | 4.215 | 4.73 | 5.34 | 5.95
03 |  | 2.76 | 3.16 | 3.56 | 4.14 | 4.72 | 5.545 | 6.37 | 7.29 | 8.21 | 9.26 | 10.31
04 |  | 3.98 | 4.535 | 5.09 | 5.9 | 6.71 | 7.9 | 9.09 | 10.535 | 11.98 | 13.955 | 15.93
05 |  | 5.12 | 5.835 | 6.55 | 7.61 | 8.67 | 10.225 | 11.78 | 13.705 | 15.63 | 18.085 | 20.54
06 |  | 6.28 | 7.18 | 8.08 | 9.46 | 10.84 | 12.85 | 14.86 | 17.295 | 19.73 | 22.805 | 25.88
0X | 45 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.07
00 |  | 0.96 | 1.07 | 1.18 | 1.305 | 1.43 | 1.575 | 1.72 | 1.825 | 1.93 | 2.04 | 2.15
01 |  | 1.37 | 1.565 | 1.76 | 2.025 | 2.29 | 2.635 | 2.98 | 3.32 | 3.66 | 4.04 | 4.42
02 |  | 1.58 | 1.815 | 2.05 | 2.39 | 2.73 | 3.215 | 3.7 | 4.27 | 4.84 | 5.56 | 6.28
03 |  | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.09 | 4.68 | 5.545 | 6.41 | 7.42 | 8.43 | 9.68 | 10.93
04 |  | 3.94 | 4.5 | 5.06 | 5.89 | 6.72 | 7.95 | 9.18 | 10.735 | 12.29 | 14.56 | 16.83
05 |  | 5.05 | 5.78 | 6.51 | 7.59 | 8.67 | 10.325 | 11.98 | 14.06 | 16.14 | 19.005 | 21.87
06 |  | 6.16 | 7.075 | 7.99 | 9.365 | 10.74 | 12.85 | 14.96 | 17.675 | 20.39 | 23.95 | 27.51
0X | 55 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.805 | 0.85 | 0.895 | 0.94 | 0.965 | 0.99 | 1.025 | 1.06
00 |  | 0.89 | 1 | 1.11 | 1.24 | 1.37 | 1.515 | 1.66 | 1.775 | 1.89 | 2.015 | 2.14
01 |  | 1.28 | 1.47 | 1.66 | 1.925 | 2.19 | 2.535 | 2.88 | 3.235 | 3.59 | 4 | 4.41
02 |  | 1.49 | 1.715 | 1.94 | 2.275 | 2.61 | 3.095 | 3.58 | 4.16 | 4.74 | 5.51 | 6.28
03 |  | 2.55 | 2.945 | 3.34 | 3.925 | 4.51 | 5.365 | 6.22 | 7.265 | 8.31 | 9.665 | 11.02
04 |  | 3.79 | 4.34 | 4.89 | 5.715 | 6.54 | 7.77 | 9 | 10.595 | 12.19 | 14.565 | 16.94
05 |  | 4.84 | 5.56 | 6.28 | 7.36 | 8.44 | 10.06 | 11.68 | 13.81 | 15.94 | 19.015 | 22.09
06 |  | 5.86 | 6.765 | 7.67 | 9.04 | 10.41 | 12.525 | 14.64 | 17.405 | 20.17 | 24.075 | 27.98
RFKH 03 | [12 empty] | RFKH 03 - [RANGE B]
Cooling Capacity R404A / R507 | [12 empty] | Cooling Capacity R404A / R507
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW] | [10 empty] | Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
|  | Evaporating Temperature [°C] | [12 empty] | Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |  |  | -60 | -50 | -40 | -30
0X | 25 | 0.54 | 0.575 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.675 | 0.66 | 0.625 | 0.59 | 0X | 25 | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.68
00 |  | 0.7 | 0.81 | 0.92 | 1.01 | 1.1 | 1.195 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 00 |  | 0.51 | 0.7 | 0.89 | 1.1
01 |  | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.1 | 2.36 | 2.46 | 2.56 | 2.51 | 2.46 | 01 |  | 0.69 | 0.96 | 1.31 | 1.75
02 |  | 1.11 | 1.355 | 1.6 | 1.91 | 2.22 | 2.62 | 3.02 | 3.26 | 3.5 | 3.53 | 3.56 | 02 |  | 0.76 | 1.07 | 1.49 | 2.06
03 |  | 1.88 | 2.305 | 2.73 | 3.27 | 3.81 | 4.51 | 5.21 | 5.615 | 6.02 | 6.06 | 6.1 | 03 |  | 1.23 | 1.75 | 2.47 | 3.48
04 |  | 2.64 | 3.245 | 3.85 | 4.655 | 5.46 | 6.57 | 7.68 | 8.405 | 9.13 | 9.345 | 9.56 | 04 |  | 1.71 | 2.47 | 3.47 | 4.82
05 |  | 3.41 | 4.205 | 5 | 6.04 | 7.08 | 8.52 | 9.96 | 10.885 | 11.81 | 12.025 | 12.24 | 05 |  | 2.22 | 3.23 | 4.54 | 6.29
06 |  | 4.22 | 5.22 | 6.22 | 7.545 | 8.87 | 10.685 | 12.5 | 13.695 | 14.89 | 15.04 | 15.19 | 06 |  | 2.63 | 3.8 | 5.35 | 7.47
0X | 35 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.685 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0X | 35 | 0.41 | 0.52 | 0.6 | 0.67
00 |  | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.985 | 1.09 | 1.21 | 1.33 | 1.375 | 1.42 | 1.41 | 1.4 | 00 |  | 0.47 | 0.65 | 0.86 | 1.08
01 |  | 0.93 | 1.13 | 1.33 | 1.575 | 1.82 | 2.135 | 2.45 | 2.63 | 2.81 | 2.88 | 2.95 | 01 |  | 0.65 | 0.92 | 1.27 | 1.72
02 |  | 1.06 | 1.305 | 1.55 | 1.875 | 2.2 | 2.67 | 3.14 | 3.5 | 3.86 | 4.08 | 4.3 | 02 |  | 0.71 | 1.03 | 1.44 | 2.03
03 |  | 1.8 | 2.225 | 2.65 | 3.225 | 3.8 | 4.62 | 5.44 | 6.07 | 6.7 | 7.05 | 7.4 | 03 |  | 1.17 | 1.69 | 2.41 | 3.43
04 |  | 2.56 | 3.165 | 3.77 | 4.62 | 5.47 | 6.75 | 8.03 | 9.115 | 10.2 | 10.93 | 11.66 | 04 |  | 1.74 | 2.47 | 3.46 | 4.83
05 |  | 3.3 | 4.095 | 4.89 | 5.99 | 7.09 | 8.755 | 10.42 | 11.8 | 13.18 | 14.01 | 14.84 | 05 |  | 2.25 | 3.22 | 4.5 | 6.3
06 |  | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.45 | 8.84 | 10.95 | 13.06 | 14.805 | 16.55 | 17.585 | 18.62 | 06 |  | 2.66 | 3.76 | 5.27 | 7.42
0X | 45 | 0.45 | 0.495 | 0.54 | 0.575 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.705 | 0.72 | 0.725 | 0.73 | 0X | 45 | 0.36 | 0.47 | 0.56 | 0.63
00 |  | 0.6 | 0.705 | 0.81 | 0.915 | 1.02 | 1.15 | 1.28 | 1.35 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 00 |  | 0.41 | 0.59 | 0.78 | 1
01 |  | 0.84 | 1.03 | 1.22 | 1.46 | 1.7 | 2.025 | 2.35 | 2.59 | 2.83 | 2.985 | 3.14 | 01 |  | 0.57 | 0.82 | 1.16 | 1.6
02 |  | 0.96 | 1.195 | 1.43 | 1.75 | 2.07 | 2.555 | 3.04 | 3.48 | 3.92 | 4.26 | 4.6 | 02 |  | 0.64 | 0.92 | 1.32 | 1.9
03 |  | 1.64 | 2.045 | 2.45 | 3.015 | 3.58 | 4.44 | 5.3 | 6.07 | 6.84 | 7.395 | 7.95 | 03 |  | 1.05 | 1.54 | 2.23 | 3.23
04 |  | 2.39 | 2.955 | 3.52 | 4.345 | 5.17 | 6.5 | 7.83 | 9.13 | 10.43 | 11.485 | 12.54 | 04 |  | 1.7 | 2.35 | 3.27 | 4.57
05 |  | 3.08 | 3.82 | 4.56 | 5.635 | 6.71 | 8.44 | 10.17 | 11.885 | 13.6 | 14.87 | 16.14 | 05 |  | 2.18 | 3.04 | 4.24 | 5.96
06 |  | 3.77 | 4.695 | 5.62 | 6.975 | 8.33 | 10.53 | 12.73 | 14.92 | 17.11 | 18.665 | 20.22 | 06 |  | 2.6 | 3.53 | 4.91 | 6.98
0X | 55 | 0.38 | 0.425 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.645 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0X | 55 | 0.29 | 0.39 | 0.47 | 0.54
00 |  | 0.51 | 0.605 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.02 | 1.14 | 1.22 | 1.3 | 1.355 | 1.41 | 00 |  | 0.33 | 0.49 | 0.67 | 0.87
01 |  | 0.73 | 0.895 | 1.06 | 1.275 | 1.49 | 1.795 | 2.1 | 2.35 | 2.6 | 2.79 | 2.98 | 01 |  | 0.46 | 0.68 | 0.99 | 1.39
02 |  | 0.84 | 1.04 | 1.24 | 1.53 | 1.82 | 2.275 | 2.73 | 3.17 | 3.61 | 3.995 | 4.38 | 02 |  | 0.52 | 0.78 | 1.14 | 1.66
03 |  | 1.44 | 1.795 | 2.15 | 2.655 | 3.16 | 3.965 | 4.77 | 5.555 | 6.34 | 6.975 | 7.61 | 03 |  | 0.87 | 1.31 | 1.94 | 2.86
04 |  | 2.14 | 2.63 | 3.12 | 3.85 | 4.58 | 5.8 | 7.02 | 8.315 | 9.61 | 10.8 | 11.99 | 04 |  | 1.58 | 2.1 | 2.87 | 4.03
05 |  | 2.75 | 3.39 | 4.03 | 4.985 | 5.94 | 7.54 | 9.14 | 10.845 | 12.55 | 14.075 | 15.6 | 05 |  | 2 | 2.68 | 3.7 | 5.24
06 |  | 3.34 | 4.145 | 4.95 | 6.15 | 7.35 | 9.425 | 11.5 | 13.695 | 15.89 | 17.77 | 19.65 | 06 |  | 2.41 | 3.14 | 4.27 | 6.08
RFKH 04
Cooling Capacity R134a
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.49 | 0.515 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.615 | 0.61 | 0.585 | 0.56
00 |  | 0.53 | 0.6 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 0.995 | 1.04 | 1.025 | 1.01
01 |  | 0.71 | 0.815 | 0.92 | 1.065 | 1.21 | 1.35 | 1.49 | 1.615 | 1.74 | 1.785 | 1.83
02 |  | 0.8 | 0.92 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.565 | 1.75 | 1.935 | 2.12 | 2.23 | 2.34
03 |  | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 2.07 | 2.37 | 2.675 | 2.98 | 3.3 | 3.62 | 3.815 | 4.01
04 |  | 1.93 | 2.215 | 2.5 | 2.92 | 3.34 | 3.79 | 4.24 | 4.73 | 5.22 | 5.57 | 5.92
05 |  | 2.52 | 2.885 | 3.25 | 3.795 | 4.34 | 4.93 | 5.52 | 6.15 | 6.78 | 7.22 | 7.66
06 |  | 3.13 | 3.6 | 4.07 | 4.765 | 5.46 | 6.21 | 6.96 | 7.755 | 8.55 | 9.105 | 9.66
0X | 35 | 0.5 | 0.535 | 0.57 | 0.605 | 0.64 | 0.655 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.685 | 0.68
00 |  | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 1.105 | 1.18 | 1.22 | 1.26
01 |  | 0.73 | 0.845 | 0.96 | 1.115 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.79 | 1.97 | 2.125 | 2.28
02 |  | 0.83 | 0.955 | 1.08 | 1.27 | 1.46 | 1.675 | 1.89 | 2.145 | 2.4 | 2.66 | 2.92
03 |  | 1.42 | 1.635 | 1.85 | 2.175 | 2.5 | 2.87 | 3.24 | 3.675 | 4.11 | 4.555 | 5
04 |  | 2.06 | 2.355 | 2.65 | 3.115 | 3.58 | 4.105 | 4.63 | 5.28 | 5.93 | 6.64 | 7.35
05 |  | 2.68 | 3.06 | 3.44 | 4.035 | 4.63 | 5.32 | 6.01 | 6.855 | 7.7 | 8.615 | 9.53
06 |  | 3.31 | 3.795 | 4.28 | 5.035 | 5.79 | 6.66 | 7.53 | 8.605 | 9.68 | 10.82 | 11.96
0X | 45 | 0.5 | 0.535 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.745 | 0.76
00 |  | 0.55 | 0.625 | 0.7 | 0.795 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.165 | 1.26 | 1.33 | 1.4
01 |  | 0.74 | 0.855 | 0.97 | 1.135 | 1.3 | 1.485 | 1.67 | 1.885 | 2.1 | 2.325 | 2.55
02 |  | 0.84 | 0.97 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.725 | 1.95 | 2.255 | 2.56 | 2.905 | 3.25
03 |  | 1.44 | 1.66 | 1.88 | 2.215 | 2.55 | 2.95 | 3.35 | 3.865 | 4.38 | 4.985 | 5.59
04 |  | 2.15 | 2.445 | 2.74 | 3.22 | 3.7 | 4.265 | 4.83 | 5.575 | 6.32 | 7.26 | 8.2
05 |  | 2.78 | 3.165 | 3.55 | 4.165 | 4.78 | 5.52 | 6.26 | 7.235 | 8.21 | 9.43 | 10.65
06 |  | 3.42 | 3.905 | 4.39 | 5.155 | 5.92 | 6.865 | 7.81 | 9.05 | 10.29 | 11.83 | 13.37
0X | 55 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.665 | 0.69 | 0.715 | 0.74 | 0.76 | 0.78
00 |  | 0.54 | 0.615 | 0.69 | 0.785 | 0.88 | 0.975 | 1.07 | 1.175 | 1.28 | 1.38 | 1.48
01 |  | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 1.115 | 1.28 | 1.47 | 1.66 | 1.895 | 2.13 | 2.395 | 2.66
02 |  | 0.83 | 0.96 | 1.09 | 1.285 | 1.48 | 1.72 | 1.96 | 2.28 | 2.6 | 2.995 | 3.39
03 |  | 1.44 | 1.655 | 1.87 | 2.205 | 2.54 | 2.955 | 3.37 | 3.92 | 4.47 | 5.165 | 5.86
04 |  | 2.19 | 2.485 | 2.78 | 3.255 | 3.73 | 4.305 | 4.88 | 5.67 | 6.46 | 7.52 | 8.58
05 |  | 2.83 | 3.21 | 3.59 | 4.205 | 4.82 | 5.57 | 6.32 | 7.35 | 8.38 | 9.77 | 11.16
06 |  | 3.47 | 3.94 | 4.41 | 5.17 | 5.93 | 6.885 | 7.84 | 9.16 | 10.48 | 12.245 | 14.01
RFKH 05
Cooling Capacity R410A
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.6 | 0.695 | 0.79 | 0.855 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.025 | 1.05 | 0.945 | 0.84
00 |  | 0.75 | 0.935 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.61 | 1.76 | 1.87 | 1.98 | 1.83 | 1.68
01 |  | 1.06 | 1.355 | 1.65 | 1.98 | 2.31 | 2.665 | 3.02 | 3.37 | 3.72 | 3.555 | 3.39
02 |  | 1.29 | 1.65 | 2.01 | 2.42 | 2.83 | 3.265 | 3.7 | 4.14 | 4.58 | 4.38 | 4.18
03 |  | 2.33 | 2.985 | 3.64 | 4.385 | 5.13 | 5.915 | 6.7 | 7.485 | 8.27 | 7.91 | 7.55
04 |  | 3.45 | 4.425 | 5.4 | 6.52 | 7.64 | 8.84 | 10.04 | 11.26 | 12.48 | 11.955 | 11.43
05 |  | 4.35 | 5.58 | 6.81 | 8.22 | 9.63 | 11.13 | 12.63 | 14.15 | 15.67 | 15.005 | 14.34
06 |  | 5.43 | 6.965 | 8.5 | 10.265 | 12.03 | 13.92 | 15.81 | 17.73 | 19.65 | 18.83 | 18.01
0X | 35 | 0.6 | 0.705 | 0.81 | 0.885 | 0.96 | 1.015 | 1.07 | 1.115 | 1.16 | 1.09 | 1.02
00 |  | 0.76 | 0.955 | 1.15 | 1.335 | 1.52 | 1.7 | 1.88 | 2.04 | 2.2 | 2.12 | 2.04
01 |  | 1.07 | 1.38 | 1.69 | 2.05 | 2.41 | 2.815 | 3.22 | 3.68 | 4.14 | 4.12 | 4.1
02 |  | 1.3 | 1.68 | 2.06 | 2.505 | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.525 | 5.1 | 5.085 | 5.07
03 |  | 2.37 | 3.05 | 3.73 | 4.535 | 5.34 | 6.245 | 7.15 | 8.175 | 9.2 | 9.175 | 9.15
04 |  | 3.5 | 4.52 | 5.54 | 6.755 | 7.97 | 9.345 | 10.72 | 12.3 | 13.88 | 13.87 | 13.86
05 |  | 4.42 | 5.705 | 6.99 | 8.515 | 10.04 | 11.76 | 13.48 | 15.455 | 17.43 | 17.405 | 17.38
06 |  | 5.5 | 7.11 | 8.72 | 10.63 | 12.54 | 14.705 | 16.87 | 19.36 | 21.85 | 21.835 | 21.82
0X | 45 | 0.59 | 0.695 | 0.8 | 0.88 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.145 | 1.21 | 1.16 | 1.11
00 |  | 0.74 | 0.935 | 1.13 | 1.325 | 1.52 | 1.715 | 1.91 | 2.1 | 2.29 | 2.255 | 2.22
01 |  | 1.05 | 1.36 | 1.67 | 2.04 | 2.41 | 2.845 | 3.28 | 3.795 | 4.31 | 4.385 | 4.46
02 |  | 1.27 | 1.65 | 2.03 | 2.49 | 2.95 | 3.485 | 4.02 | 4.665 | 5.31 | 5.41 | 5.51
03 |  | 2.31 | 3 | 3.69 | 4.515 | 5.34 | 6.305 | 7.27 | 8.43 | 9.59 | 9.76 | 9.93
04 |  | 3.42 | 4.445 | 5.47 | 6.715 | 7.96 | 9.425 | 10.89 | 12.675 | 14.46 | 14.755 | 15.05
05 |  | 4.32 | 5.61 | 6.9 | 8.465 | 10.03 | 11.865 | 13.7 | 15.93 | 18.16 | 18.52 | 18.88
06 |  | 5.38 | 6.995 | 8.61 | 10.57 | 12.53 | 14.84 | 17.15 | 19.96 | 22.77 | 23.235 | 23.7
0X | 55 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.975 | 1.04 | 1.115 | 1.19 | 1.15 | 1.11
00 |  | 0.69 | 0.88 | 1.07 | 1.255 | 1.44 | 1.64 | 1.84 | 2.045 | 2.25 | 2.24 | 2.23
01 |  | 0.98 | 1.275 | 1.57 | 1.93 | 2.29 | 2.725 | 3.16 | 3.695 | 4.23 | 4.355 | 4.48
02 |  | 1.19 | 1.55 | 1.91 | 2.355 | 2.8 | 3.335 | 3.87 | 4.54 | 5.21 | 5.375 | 5.54
03 |  | 2.15 | 2.81 | 3.47 | 4.275 | 5.08 | 6.04 | 7 | 8.2 | 9.4 | 9.695 | 9.99
04 |  | 3.18 | 4.16 | 5.14 | 6.355 | 7.57 | 9.03 | 10.49 | 12.33 | 14.17 | 14.65 | 15.13
05 |  | 4.02 | 5.255 | 6.49 | 8.015 | 9.54 | 11.37 | 13.2 | 15.5 | 17.8 | 18.39 | 18.98
06 |  | 5.01 | 6.55 | 8.09 | 10.005 | 11.92 | 14.22 | 16.52 | 19.42 | 22.32 | 23.075 | 23.83
RFKH 07
Cooling Capacity R407F
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.84 | 0.875 | 0.91 | 0.935 | 0.96 | 0.985 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.95
00 |  | 1.11 | 1.25 | 1.39 | 1.495 | 1.6 | 1.73 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88
01 |  | 1.62 | 1.805 | 1.99 | 2.3 | 2.61 | 2.91 | 3.21 | 3.49 | 3.77 | 3.89 | 4.01
02 |  | 1.83 | 2.07 | 2.31 | 2.675 | 3.04 | 3.56 | 4.08 | 4.575 | 5.07 | 5.405 | 5.74
03 |  | 3.01 | 3.5 | 3.99 | 4.63 | 5.27 | 6.15 | 7.03 | 7.88 | 8.73 | 9.36 | 9.99
04 |  | 4.36 | 4.975 | 5.59 | 6.53 | 7.47 | 8.725 | 9.98 | 11.4 | 12.82 | 14.265 | 15.71
05 |  | 5.59 | 6.43 | 7.27 | 8.455 | 9.64 | 11.325 | 13.01 | 14.835 | 16.66 | 18.325 | 19.99
06 |  | 6.9 | 7.93 | 8.96 | 10.525 | 12.09 | 14.225 | 16.36 | 18.7 | 21.04 | 23.055 | 25.07
0X | 35 | 0.85 | 0.885 | 0.92 | 0.955 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.035 | 1.04 | 1.065 | 1.09
00 |  | 1.11 | 1.25 | 1.39 | 1.495 | 1.6 | 1.78 | 1.96 | 2.02 | 2.08 | 2.15 | 2.22
01 |  | 1.62 | 1.855 | 2.09 | 2.4 | 2.71 | 3.065 | 3.42 | 3.75 | 4.08 | 4.32 | 4.56
02 |  | 1.83 | 2.12 | 2.41 | 2.78 | 3.15 | 3.72 | 4.29 | 4.895 | 5.5 | 6.075 | 6.65
03 |  | 3.11 | 3.6 | 4.09 | 4.785 | 5.48 | 6.47 | 7.46 | 8.47 | 9.48 | 10.48 | 11.48
04 |  | 4.46 | 5.125 | 5.79 | 6.78 | 7.77 | 9.19 | 10.61 | 12.29 | 13.97 | 15.96 | 17.95
05 |  | 5.79 | 6.63 | 7.47 | 8.755 | 10.04 | 11.935 | 13.83 | 15.97 | 18.11 | 20.595 | 23.08
06 |  | 7 | 8.135 | 9.27 | 10.89 | 12.51 | 14.92 | 17.33 | 20.11 | 22.89 | 25.9 | 28.91
0X | 45 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.13 | 1.11
00 |  | 1.11 | 1.25 | 1.39 | 1.495 | 1.6 | 1.78 | 1.96 | 2.02 | 2.08 | 2.205 | 2.33
01 |  | 1.51 | 1.75 | 1.99 | 2.3 | 2.61 | 3.015 | 3.42 | 3.805 | 4.19 | 4.545 | 4.9
02 |  | 1.83 | 2.07 | 2.31 | 2.73 | 3.15 | 3.72 | 4.29 | 4.945 | 5.6 | 6.35 | 7.1
03 |  | 3.11 | 3.6 | 4.09 | 4.785 | 5.48 | 6.525 | 7.57 | 8.685 | 9.8 | 11.04 | 12.28
04 |  | 4.46 | 5.175 | 5.89 | 6.88 | 7.87 | 9.345 | 10.82 | 12.66 | 14.5 | 16.84 | 19.18
05 |  | 5.79 | 6.63 | 7.47 | 8.805 | 10.14 | 12.14 | 14.14 | 16.54 | 18.94 | 21.84 | 24.74
06 |  | 7 | 8.08 | 9.16 | 10.885 | 12.61 | 15.13 | 17.65 | 20.76 | 23.87 | 27.44 | 31.01
0X | 55 | 0.79 | 0.835 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.995 | 1.03 | 1.035 | 1.04 | 1.075 | 1.11
00 |  | 1.01 | 1.15 | 1.29 | 1.445 | 1.6 | 1.73 | 1.86 | 1.97 | 2.08 | 2.205 | 2.33
01 |  | 1.51 | 1.75 | 1.99 | 2.3 | 2.61 | 3.015 | 3.42 | 3.75 | 4.08 | 4.49 | 4.9
02 |  | 1.73 | 2.02 | 2.31 | 2.675 | 3.04 | 3.665 | 4.29 | 4.945 | 5.6 | 6.405 | 7.21
03 |  | 3.01 | 3.445 | 3.88 | 4.63 | 5.38 | 6.42 | 7.46 | 8.63 | 9.8 | 11.155 | 12.51
04 |  | 4.36 | 5.025 | 5.69 | 6.73 | 7.77 | 9.24 | 10.71 | 12.605 | 14.5 | 17.01 | 19.52
05 |  | 5.59 | 6.48 | 7.37 | 8.705 | 10.04 | 12.035 | 14.03 | 16.535 | 19.04 | 22.165 | 25.29
06 |  | 6.79 | 7.875 | 8.96 | 10.68 | 12.4 | 14.975 | 17.55 | 20.82 | 24.09 | 28.015 | 31.94
RFKH 07
Cooling Capacity R407A
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.895 | 0.89 | 0.87 | 0.85
00 |  | 0.98 | 1.085 | 1.19 | 1.295 | 1.4 | 1.525 | 1.65 | 1.71 | 1.77 | 1.77 | 1.77
01 |  | 1.41 | 1.6 | 1.79 | 2.05 | 2.31 | 2.605 | 2.9 | 3.125 | 3.35 | 3.455 | 3.56
02 |  | 1.63 | 1.87 | 2.11 | 2.425 | 2.74 | 3.2 | 3.66 | 4.1 | 4.54 | 4.86 | 5.18
03 |  | 2.7 | 3.09 | 3.48 | 4.115 | 4.75 | 5.52 | 6.29 | 7.08 | 7.87 | 8.41 | 8.95
04 |  | 3.85 | 4.42 | 4.99 | 5.825 | 6.66 | 7.8 | 8.94 | 10.25 | 11.56 | 12.85 | 14.14
05 |  | 4.99 | 5.69 | 6.39 | 7.47 | 8.55 | 10.115 | 11.68 | 13.345 | 15.01 | 16.56 | 18.11
06 |  | 6.06 | 6.995 | 7.93 | 9.335 | 10.74 | 12.69 | 14.64 | 16.75 | 18.86 | 20.74 | 22.62
0X | 35 | 0.74 | 0.775 | 0.81 | 0.845 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.945 | 0.95 | 0.96 | 0.97
00 |  | 0.98 | 1.085 | 1.19 | 1.295 | 1.4 | 1.575 | 1.75 | 1.815 | 1.88 | 1.935 | 1.99
01 |  | 1.41 | 1.6 | 1.79 | 2.05 | 2.31 | 2.655 | 3 | 3.28 | 3.56 | 3.84 | 4.12
02 |  | 1.63 | 1.87 | 2.11 | 2.475 | 2.84 | 3.3 | 3.76 | 4.31 | 4.86 | 5.415 | 5.97
03 |  | 2.7 | 3.14 | 3.58 | 4.22 | 4.86 | 5.735 | 6.61 | 7.505 | 8.4 | 9.365 | 10.33
04 |  | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.975 | 6.86 | 8.11 | 9.36 | 10.93 | 12.5 | 14.33 | 16.16
05 |  | 4.99 | 5.79 | 6.59 | 7.715 | 8.84 | 10.565 | 12.29 | 14.27 | 16.25 | 18.45 | 20.65
06 |  | 6.16 | 7.145 | 8.13 | 9.59 | 11.05 | 13.22 | 15.39 | 17.94 | 20.49 | 23.185 | 25.88
0X | 45 | 0.72 | 0.755 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.905 | 0.94 | 0.955 | 0.97 | 0.995 | 1.02
00 |  | 0.95 | 1.07 | 1.19 | 1.295 | 1.4 | 1.575 | 1.75 | 1.815 | 1.88 | 1.99 | 2.1
01 |  | 1.31 | 1.55 | 1.79 | 2.05 | 2.31 | 2.655 | 3 | 3.33 | 3.66 | 4 | 4.34
02 |  | 1.53 | 1.77 | 2.01 | 2.375 | 2.74 | 3.305 | 3.87 | 4.42 | 4.97 | 5.64 | 6.31
03 |  | 2.7 | 3.09 | 3.48 | 4.115 | 4.75 | 5.68 | 6.61 | 7.67 | 8.73 | 9.82 | 10.91
04 |  | 3.85 | 4.47 | 5.09 | 5.975 | 6.86 | 8.215 | 9.57 | 11.195 | 12.82 | 14.935 | 17.05
05 |  | 4.99 | 5.74 | 6.49 | 7.665 | 8.84 | 10.615 | 12.39 | 14.58 | 16.77 | 19.375 | 21.98
06 |  | 6.06 | 7.045 | 8.03 | 9.54 | 11.05 | 13.33 | 15.61 | 18.38 | 21.15 | 24.39 | 27.63
0X | 55 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.985 | 1.02
00 |  | 0.88 | 0.985 | 1.09 | 1.245 | 1.4 | 1.525 | 1.65 | 1.765 | 1.88 | 1.99 | 2.1
01 |  | 1.31 | 1.5 | 1.69 | 1.95 | 2.21 | 2.555 | 2.9 | 3.28 | 3.66 | 4 | 4.34
02 |  | 1.43 | 1.67 | 1.91 | 2.275 | 2.64 | 3.15 | 3.66 | 4.26 | 4.86 | 5.585 | 6.31
03 |  | 2.49 | 2.93 | 3.37 | 4.01 | 4.65 | 5.575 | 6.5 | 7.56 | 8.62 | 9.82 | 11.02
04 |  | 3.75 | 4.32 | 4.89 | 5.775 | 6.66 | 8.01 | 9.36 | 11.035 | 12.71 | 14.995 | 17.28
05 |  | 4.79 | 5.54 | 6.29 | 7.465 | 8.64 | 10.415 | 12.19 | 14.425 | 16.66 | 19.54 | 22.42
06 |  | 5.75 | 6.735 | 7.72 | 9.23 | 10.74 | 13.015 | 15.29 | 18.22 | 21.15 | 24.68 | 28.21
RFKH 08
Cooling Capacity R448A
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.60049 | 0.66775 | 0.735 | 0.75123 | 0.76747 | 0.82226 | 0.87705 | 0.8641 | 0.85116 | 0.76465 | 0.67814
00 |  | 0.7861 | 0.94731 | 1.1085 | 1.2078 | 1.3071 | 1.4699 | 1.6327 | 1.6538 | 1.6749 | 1.5156 | 1.3563
01 |  | 1.0962 | 1.3829 | 1.6695 | 1.9244 | 2.1793 | 2.5806 | 2.9818 | 3.1457 | 3.3096 | 3.0745 | 2.8393
02 |  | 1.3365 | 1.6893 | 2.042 | 2.3577 | 2.6734 | 3.1745 | 3.6755 | 3.8819 | 4.0883 | 4.3028 | 4.5172
03 |  | 2.4234 | 3.0607 | 3.698 | 4.2669 | 4.8358 | 5.7359 | 6.6359 | 7.0055 | 7.375 | 7.7554 | 8.1357
04 |  | 3.5944 | 4.5538 | 5.5133 | 6.3784 | 7.2435 | 8.6301 | 10.0167 | 10.5932 | 11.1697 | 11.7855 | 12.4012
05 |  | 4.5355 | 5.7411 | 6.9468 | 8.0309 | 9.115 | 10.8465 | 12.5779 | 13.2954 | 14.0128 | 14.7716 | 15.5304
06 |  | 5.6588 | 7.1696 | 8.6804 | 10.043 | 11.4055 | 13.5896 | 15.7738 | 16.682 | 17.5903 | 18.5609 | 19.5315
0X | 35 | 0.60372 | 0.67839 | 0.75306 | 0.77817 | 0.80328 | 0.86201 | 0.92075 | 0.9222 | 0.92365 | 0.8472 | 0.77074
00 |  | 0.77786 | 0.95054 | 1.1232 | 1.2394 | 1.3555 | 1.5367 | 1.7178 | 1.769 | 1.8201 | 1.6868 | 1.5535
01 |  | 1.1074 | 1.4059 | 1.7045 | 1.9801 | 2.2558 | 2.7016 | 3.1473 | 3.3747 | 3.6021 | 3.4347 | 3.2674
02 |  | 1.3501 | 1.7174 | 2.0848 | 2.426 | 2.7672 | 3.3234 | 3.8796 | 4.1646 | 4.4496 | 4.8239 | 5.1982
03 |  | 2.4481 | 3.1117 | 3.7754 | 4.3905 | 5.0055 | 6.005 | 7.0044 | 7.5155 | 8.0267 | 8.6945 | 9.3623
04 |  | 3.6311 | 4.6298 | 5.6286 | 6.5632 | 7.4978 | 9.0353 | 10.5729 | 11.3648 | 12.1566 | 13.2137 | 14.2708
05 |  | 4.5817 | 5.8369 | 7.0921 | 8.2635 | 9.4349 | 11.3556 | 13.2763 | 14.2636 | 15.251 | 16.5613 | 17.8717
06 |  | 5.7165 | 7.2893 | 8.862 | 10.3339 | 11.8057 | 14.2277 | 16.6497 | 17.8971 | 19.1445 | 20.8103 | 22.476
0X | 45 | 0.57682 | 0.65944 | 0.74206 | 0.77193 | 0.8018 | 0.87254 | 0.94328 | 0.94624 | 0.94921 | 0.8803 | 0.81139
00 |  | 0.76491 | 0.939 | 1.1131 | 1.2314 | 1.3497 | 1.5456 | 1.7414 | 1.806 | 1.8705 | 1.7709 | 1.6712
01 |  | 1.0827 | 1.383 | 1.6833 | 1.9687 | 2.2542 | 2.7233 | 3.1924 | 3.4611 | 3.7298 | 3.6111 | 3.4925
02 |  | 1.3201 | 1.6895 | 2.0589 | 2.4121 | 2.7652 | 3.3502 | 3.9351 | 4.2712 | 4.6073 | 5.0819 | 5.5564
03 |  | 2.3936 | 3.0611 | 3.7285 | 4.3652 | 5.0019 | 6.0533 | 7.1046 | 7.7079 | 8.3113 | 9.1594 | 10.0074
04 |  | 3.5503 | 4.5545 | 5.5588 | 6.5256 | 7.4924 | 9.1083 | 10.7242 | 11.6559 | 12.5877 | 13.921 | 15.2543
05 |  | 4.4798 | 5.7419 | 7.0041 | 8.2161 | 9.4281 | 11.4472 | 13.4663 | 14.629 | 15.7917 | 17.4475 | 19.1033
06 |  | 5.5893 | 7.1707 | 8.7521 | 10.2747 | 11.7973 | 14.3425 | 16.8878 | 18.3556 | 19.8234 | 21.9242 | 24.025
0X | 55 | 0.53323 | 0.61944 | 0.70565 | 0.74882 | 0.79199 | 0.86144 | 0.93088 | 0.93194 | 0.93299 | 0.87821 | 0.82344
00 |  | 0.71098 | 0.88097 | 1.051 | 1.1781 | 1.3053 | 1.4968 | 1.6882 | 1.7696 | 1.8509 | 1.7618 | 1.6726
01 |  | 1.0158 | 1.3069 | 1.5979 | 1.8813 | 2.1648 | 2.6355 | 3.1063 | 3.3973 | 3.6883 | 3.6089 | 3.5295
02 |  | 1.2385 | 1.5965 | 1.9544 | 2.305 | 2.6555 | 3.2423 | 3.829 | 4.1925 | 4.556 | 5.0857 | 5.6153
03 |  | 2.2457 | 2.8926 | 3.5394 | 4.1714 | 4.8035 | 5.8583 | 6.913 | 7.5659 | 8.2188 | 9.1661 | 10.1135
04 |  | 3.3309 | 4.3038 | 5.2767 | 6.2359 | 7.1951 | 8.8151 | 10.435 | 11.4413 | 12.4476 | 13.9317 | 15.4159
05 |  | 4.203 | 5.4259 | 6.6488 | 7.8514 | 9.0541 | 11.0786 | 13.1032 | 14.3596 | 15.6159 | 17.4608 | 19.3057
06 |  | 5.244 | 6.776 | 8.3081 | 9.8186 | 11.3292 | 13.8809 | 16.4325 | 18.7429 | 21.0534 | 22.6665 | 24.2795
RFKH 08
Cooling Capacity R449A
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.58981 | 0.65599 | 0.72217 | 0.73826 | 0.75434 | 0.80835 | 0.86236 | 0.84976 | 0.83716 | 0.7521 | 0.66705
00 |  | 0.77211 | 0.93064 | 1.0892 | 1.187 | 1.2847 | 1.445 | 1.6053 | 1.6263 | 1.6473 | 1.4907 | 1.3341
01 |  | 1.0767 | 1.3585 | 1.6404 | 1.8912 | 2.1421 | 2.5369 | 2.9318 | 3.0935 | 3.2552 | 3.024 | 2.7928
02 |  | 1.3127 | 1.6595 | 2.0064 | 2.317 | 2.6277 | 3.1208 | 3.614 | 3.8175 | 4.0211 | 4.2322 | 4.4433
03 |  | 2.3803 | 3.0069 | 3.6335 | 4.1933 | 4.7531 | 5.639 | 6.5248 | 6.8892 | 7.2537 | 7.6282 | 8.0026
04 |  | 3.5304 | 4.4737 | 5.417 | 6.2683 | 7.1197 | 8.4843 | 9.849 | 10.4175 | 10.9859 | 11.5921 | 12.1983
05 |  | 4.4548 | 5.6401 | 6.8255 | 7.8923 | 8.9592 | 10.6632 | 12.3673 | 13.0748 | 13.7823 | 14.5292 | 15.2762
06 |  | 5.5581 | 7.0435 | 8.5289 | 9.8697 | 11.2104 | 13.36 | 15.5096 | 16.4053 | 17.3009 | 18.2564 | 19.2119
0X | 35 | 0.59362 | 0.66719 | 0.74076 | 0.76563 | 0.7905 | 0.84852 | 0.90653 | 0.90819 | 0.90985 | 0.83474 | 0.75963
00 |  | 0.76486 | 0.93486 | 1.1049 | 1.2194 | 1.334 | 1.5126 | 1.6913 | 1.7421 | 1.7929 | 1.662 | 1.5311
01 |  | 1.0889 | 1.3827 | 1.6766 | 1.9483 | 2.2199 | 2.6593 | 3.0987 | 3.3235 | 3.5483 | 3.3842 | 3.2202
02 |  | 1.3276 | 1.6891 | 2.0507 | 2.387 | 2.7232 | 3.2715 | 3.8197 | 4.1014 | 4.3831 | 4.7532 | 5.1232
03 |  | 2.4072 | 3.0604 | 3.7137 | 4.3198 | 4.9259 | 5.9111 | 6.8963 | 7.4015 | 7.9068 | 8.567 | 9.2272
04 |  | 3.5703 | 4.5535 | 5.5366 | 6.4576 | 7.3785 | 8.8941 | 10.4097 | 11.1924 | 11.9751 | 13.02 | 14.065
05 |  | 4.5051 | 5.7407 | 6.9762 | 8.1305 | 9.2849 | 11.1781 | 13.0714 | 14.0473 | 15.0231 | 16.3185 | 17.6139
06 |  | 5.6209 | 7.1691 | 8.7172 | 10.1676 | 11.6179 | 14.0053 | 16.3926 | 17.6256 | 18.8586 | 20.5052 | 22.1518
0X | 45 | 0.56778 | 0.64925 | 0.73073 | 0.76033 | 0.78993 | 0.85986 | 0.92979 | 0.93298 | 0.93617 | 0.86846 | 0.80074
00 |  | 0.75292 | 0.92451 | 1.0961 | 1.2129 | 1.3297 | 1.5231 | 1.7165 | 1.7807 | 1.8448 | 1.7471 | 1.6493
01 |  | 1.0658 | 1.3617 | 1.6576 | 1.9392 | 2.2208 | 2.6838 | 3.1467 | 3.4126 | 3.6785 | 3.5626 | 3.4467
02 |  | 1.2994 | 1.6634 | 2.0274 | 2.3759 | 2.7243 | 3.3016 | 3.8788 | 4.2114 | 4.544 | 5.0138 | 5.4835
03 |  | 2.3561 | 3.0138 | 3.6716 | 4.2997 | 4.9278 | 5.9654 | 7.003 | 7.6001 | 8.1971 | 9.0366 | 9.8761
04 |  | 3.4946 | 4.4842 | 5.4739 | 6.4276 | 7.3814 | 8.9761 | 10.5708 | 11.4928 | 12.4148 | 13.7345 | 15.0541
05 |  | 4.4096 | 5.6534 | 6.8971 | 8.0928 | 9.2885 | 11.2811 | 13.2737 | 14.4242 | 15.5748 | 17.2137 | 18.8527
06 |  | 5.5017 | 7.0601 | 8.6184 | 10.1205 | 11.6225 | 14.1344 | 16.6463 | 18.0987 | 19.551 | 21.6304 | 23.7097
0X | 55 | 0.52579 | 0.61068 | 0.69557 | 0.73834 | 0.7811 | 0.84986 | 0.91862 | 0.91997 | 0.92131 | 0.86752 | 0.81373
00 |  | 0.70105 | 0.8685 | 1.036 | 1.1617 | 1.2874 | 1.4767 | 1.666 | 1.7469 | 1.8278 | 1.7403 | 1.6529
01 |  | 1.0017 | 1.2884 | 1.5751 | 1.855 | 2.135 | 2.6002 | 3.0654 | 3.3537 | 3.6421 | 3.565 | 3.4879
02 |  | 1.2212 | 1.5739 | 1.9265 | 2.2728 | 2.619 | 3.1988 | 3.7786 | 4.1388 | 4.499 | 5.0241 | 5.5491
03 |  | 2.2144 | 2.8516 | 3.4888 | 4.1131 | 4.7374 | 5.7797 | 6.822 | 7.4689 | 8.1159 | 9.0551 | 9.9943
04 |  | 3.2844 | 4.2429 | 5.2014 | 6.1488 | 7.0962 | 8.6969 | 10.2976 | 11.2947 | 12.2918 | 13.763 | 15.2342
05 |  | 4.1443 | 5.3491 | 6.5538 | 7.7417 | 8.9296 | 10.9301 | 12.9306 | 14.1755 | 15.4205 | 17.2493 | 19.0782
06 |  | 5.1708 | 6.6801 | 8.1894 | 9.6814 | 11.1734 | 13.6948 | 16.2161 | 18.503 | 20.7899 | 22.3916 | 23.9934
RFKH 11
Cooling Capacity R452A
Orifice No. | Cond. Temp. [°C] | Cooling Capacity [kW]
Evaporating Temperature [°C]
|  | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.39847 | 0.44274 | 0.48701 | 0.51485 | 0.54268 | 0.60172 | 0.66075 | 0.68077 | 0.70079 | 0.60509 | 0.50939
00 |  | 0.52164 | 0.62807 | 0.7345 | 0.82938 | 0.92426 | 1.0771 | 1.23 | 1.3045 | 1.379 | 1.1989 | 1.0188
01 |  | 0.72741 | 0.91682 | 1.1062 | 1.3236 | 1.541 | 1.8937 | 2.2464 | 2.4857 | 2.7249 | 2.4288 | 2.1328
02 |  | 0.88612 | 1.1186 | 1.3511 | 1.6196 | 1.8881 | 2.3276 | 2.7672 | 3.0688 | 3.3705 | 3.3823 | 3.394
03 |  | 1.6073 | 2.0277 | 2.4482 | 2.9326 | 3.4169 | 4.2071 | 4.9973 | 5.5372 | 6.077 | 6.0961 | 6.1152
04 |  | 2.3807 | 3.0112 | 3.6416 | 4.3749 | 5.1083 | 6.3217 | 7.5352 | 8.379 | 9.2229 | 9.2649 | 9.3069
05 |  | 3.0052 | 3.7983 | 4.5914 | 5.5115 | 6.4315 | 7.9481 | 9.4647 | 10.5142 | 11.5638 | 11.612 | 11.6602
06 |  | 3.748 | 4.7407 | 5.7334 | 6.8882 | 8.0431 | 9.9544 | 11.8658 | 13.1953 | 14.5248 | 14.5912 | 14.6577
0X | 35 | 0.38565 | 0.434 | 0.48234 | 0.5168 | 0.55125 | 0.61361 | 0.67598 | 0.7104 | 0.74483 | 0.65839 | 0.57196
00 |  | 0.4969 | 0.60816 | 0.71943 | 0.82483 | 0.93023 | 1.0957 | 1.2612 | 1.3645 | 1.4677 | 1.3103 | 1.1528
01 |  | 0.70739 | 0.89956 | 1.0917 | 1.3199 | 1.548 | 1.9293 | 2.3107 | 2.6077 | 2.9047 | 2.6647 | 2.4246
02 |  | 0.86174 | 1.0976 | 1.3334 | 1.6151 | 1.8967 | 2.3715 | 2.8463 | 3.2196 | 3.5928 | 3.7257 | 3.8585
03 |  | 1.563 | 1.9896 | 2.4161 | 2.9243 | 3.4325 | 4.2864 | 5.1402 | 5.809 | 6.4779 | 6.715 | 6.9521
04 |  | 2.3152 | 2.9545 | 3.5939 | 4.3627 | 5.1315 | 6.4411 | 7.7506 | 8.791 | 9.8313 | 10.2059 | 10.5806
05 |  | 2.9225 | 3.7268 | 4.5312 | 5.496 | 6.4608 | 8.0981 | 9.7353 | 11.031 | 12.3267 | 12.7913 | 13.2559
06 |  | 3.6448 | 4.6516 | 5.6583 | 6.869 | 8.0797 | 10.1424 | 12.2051 | 13.844 | 15.483 | 16.0733 | 16.6636
0X | 45 | 0.34892 | 0.40085 | 0.45277 | 0.48983 | 0.5269 | 0.59659 | 0.66629 | 0.70309 | 0.73988 | 0.66249 | 0.58511
00 |  | 0.4627 | 0.57093 | 0.67916 | 0.78305 | 0.88694 | 1.0585 | 1.2301 | 1.344 | 1.458 | 1.3316 | 1.2051
01 |  | 0.65496 | 0.84102 | 1.0271 | 1.2542 | 1.4813 | 1.8681 | 2.2549 | 2.5811 | 2.9072 | 2.7129 | 2.5185
02 |  | 0.79786 | 1.0262 | 1.2545 | 1.5347 | 1.8149 | 2.2963 | 2.7777 | 3.1869 | 3.596 | 3.802 | 4.0079
03 |  | 1.6554 | 2.1445 | 2.6335 | 3.1155 | 3.5974 | 4.393 | 5.1885 | 5.6677 | 6.1469 | 6.809 | 7.471
04 |  | 2.1436 | 2.7623 | 3.3811 | 4.1457 | 4.9103 | 6.2371 | 7.5638 | 8.7019 | 9.84 | 10.4151 | 10.9902
05 |  | 2.7058 | 3.4844 | 4.2629 | 5.2226 | 6.1823 | 7.8415 | 9.5006 | 10.9191 | 12.3376 | 13.0534 | 13.7692
06 |  | 3.3747 | 4.3489 | 5.3232 | 6.5273 | 7.7314 | 9.8211 | 11.9108 | 13.7038 | 15.4967 | 16.4027 | 17.3088
0X | 55 | 0.29623 | 0.34771 | 0.39918 | 0.44291 | 0.48663 | 0.55292 | 0.61922 | 0.65417 | 0.68913 | 0.62752 | 0.56591
00 |  | 0.39497 | 0.49475 | 0.59453 | 0.69828 | 0.80204 | 0.96251 | 1.123 | 1.2451 | 1.3671 | 1.2583 | 1.1495
01 |  | 0.56434 | 0.73414 | 0.90393 | 1.117 | 1.3301 | 1.6982 | 2.0663 | 2.3953 | 2.7242 | 2.575 | 2.4257
02 |  | 0.68747 | 0.89576 | 1.104 | 1.3669 | 1.6297 | 2.0875 | 2.5453 | 2.9575 | 3.3696 | 3.6149 | 3.8601
03 |  | 1.247 | 1.6237 | 2.0005 | 2.4749 | 2.9493 | 3.7729 | 4.5966 | 5.336 | 6.0755 | 6.5153 | 6.955
04 |  | 1.847 | 2.4113 | 2.9757 | 3.6924 | 4.4091 | 5.67 | 6.9309 | 8.0758 | 9.2206 | 9.9028 | 10.585
05 |  | 2.3315 | 3.0416 | 3.7518 | 4.6515 | 5.5513 | 7.1285 | 8.7057 | 10.1333 | 11.561 | 12.4112 | 13.2615
06 |  | 2.9078 | 3.7964 | 4.685 | 5.8136 | 6.9423 | 8.9283 | 10.9143 | 12.7177 | 14.5212 | 15.5959 | 16.6706
RFKH 10
Cooling Capacity R450A
Orifice No. | Cond. | Cooling Capacity [kW]
| Temp. | Evaporating Temperature [°C]
| [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.45 | 0.35
0 |  | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.64
1 |  | 0.6 | 0.74 | 0.89 | 1.02 | 1.16 | 1.3 | 1.44 | 1.5 | 1.57 | 1.36 | 1.16
2 |  | 0.73 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.42 | 1.59 | 1.77 | 1.85 | 1.93 | 1.89 | 1.84
3 |  | 1.33 | 1.64 | 1.96 | 2.26 | 2.57 | 2.88 | 3.2 | 3.34 | 3.48 | 3.4 | 3.33
4 |  | 1.97 | 2.44 | 2.92 | 3.37 | 3.83 | 4.32 | 4.81 | 5.03 | 5.25 | 5.14 | 5.03
5 |  | 2.49 | 3.08 | 3.68 | 4.25 | 4.83 | 5.44 | 6.05 | 6.32 | 6.59 | 6.45 | 6.32
6 |  | 3.1 | 3.85 | 4.59 | 5.31 | 6.03 | 6.8 | 7.57 | 7.92 | 8.26 | 8.1 | 7.93
0X | 35 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.42
0 |  | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.03 | 1.05 | 0.92 | 0.78
1 |  | 0.62 | 0.77 | 0.92 | 1.07 | 1.22 | 1.39 | 1.56 | 1.66 | 1.76 | 1.59 | 1.41
2 |  | 0.75 | 0.94 | 1.12 | 1.31 | 1.5 | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 2.17 | 2.21 | 2.25
3 |  | 1.36 | 1.7 | 2.03 | 2.37 | 2.71 | 3.08 | 3.46 | 3.69 | 3.92 | 3.99 | 4.07
4 |  | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 3.53 | 4.04 | 4.62 | 5.2 | 5.56 | 5.91 | 6.03 | 6.15
5 |  | 2.54 | 3.18 | 3.81 | 4.45 | 5.09 | 5.81 | 6.54 | 6.98 | 7.43 | 7.57 | 7.72
6 |  | 3.17 | 3.97 | 4.76 | 5.56 | 6.37 | 7.28 | 8.19 | 8.75 | 9.31 | 9.5 | 9.69
0X | 45 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.47
0 |  | 0.45 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 0.99 | 0.86
1 |  | 0.61 | 0.77 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.43 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.72 | 1.57
2 |  | 0.74 | 0.93 | 1.13 | 1.32 | 1.52 | 1.75 | 1.99 | 2.15 | 2.31 | 2.41 | 2.5
3 |  | 1.35 | 1.69 | 2.04 | 2.4 | 2.75 | 3.17 | 3.59 | 3.88 | 4.17 | 4.34 | 4.51
4 |  | 2 | 2.51 | 3.03 | 3.57 | 4.11 | 4.75 | 5.39 | 5.84 | 6.29 | 6.56 | 6.83
5 |  | 2.52 | 3.17 | 3.82 | 4.5 | 5.18 | 5.98 | 6.78 | 7.34 | 7.9 | 8.23 | 8.57
6 |  | 3.14 | 3.96 | 4.77 | 5.63 | 6.48 | 7.48 | 8.49 | 9.2 | 9.9 | 10.33 | 10.75
0X | 55 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.48
0 |  | 0.43 | 0.53 | 0.64 | 0.74 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.03 | 0.91
1 |  | 0.58 | 0.74 | 0.89 | 1.05 | 1.22 | 1.41 | 1.61 | 1.76 | 1.91 | 1.77 | 1.64
2 |  | 0.71 | 0.9 | 1.09 | 1.29 | 1.49 | 1.73 | 1.98 | 2.16 | 2.35 | 2.48 | 2.61
3 |  | 1.28 | 1.63 | 1.97 | 2.33 | 2.7 | 3.14 | 3.58 | 3.91 | 4.24 | 4.48 | 4.71
4 |  | 1.9 | 2.42 | 2.93 | 3.48 | 4.03 | 4.7 | 5.37 | 5.88 | 6.39 | 6.76 | 7.13
5 |  | 2.4 | 3.05 | 3.69 | 4.39 | 5.08 | 5.92 | 6.75 | 7.39 | 8.03 | 8.49 | 8.95
6 |  | 2.99 | 3.8 | 4.61 | 5.48 | 6.35 | 7.4 | 8.46 | 9.26 | 10.07 | 10.65 | 11.23
RFKH 14
Cooling Capacity R513A
Orifice No. | Cond. | Cooling Capacity [kW]
| Temp. | Evaporating Temperature [°C]
| [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.4 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.44 | 0.34
0 |  | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.76 | 0.62
1 |  | 0.58 | 0.7 | 0.81 | 0.95 | 1.1 | 1.26 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.32 | 1.12
2 |  | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.16 | 1.34 | 1.54 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 1.83 | 1.78
3 |  | 1.29 | 1.54 | 1.79 | 2.11 | 2.43 | 2.79 | 3.16 | 3.27 | 3.38 | 3.3 | 3.22
4 |  | 1.91 | 2.29 | 2.66 | 3.14 | 3.62 | 4.18 | 4.74 | 4.91 | 5.09 | 4.98 | 4.87
5 |  | 2.41 | 2.89 | 3.36 | 3.96 | 4.56 | 5.26 | 5.96 | 6.18 | 6.39 | 6.25 | 6.11
6 |  | 3.01 | 3.6 | 4.19 | 4.95 | 5.71 | 6.59 | 7.47 | 7.74 | 8.01 | 7.84 | 7.67
0X | 35 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.51 | 0.41
0 |  | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.98 | 1 | 1.02 | 0.89 | 0.76
1 |  | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 1.53 | 1.62 | 1.7 | 1.54 | 1.37
2 |  | 0.72 | 0.87 | 1.02 | 1.21 | 1.4 | 1.64 | 1.88 | 1.99 | 2.1 | 2.14 | 2.19
3 |  | 1.31 | 1.58 | 1.84 | 2.19 | 2.54 | 2.97 | 3.39 | 3.59 | 3.79 | 3.87 | 3.94
4 |  | 1.94 | 2.34 | 2.74 | 3.27 | 3.8 | 4.45 | 5.1 | 5.4 | 5.71 | 5.84 | 5.97
5 |  | 2.45 | 2.95 | 3.45 | 4.12 | 4.78 | 5.59 | 6.41 | 6.79 | 7.17 | 7.33 | 7.49
6 |  | 3.05 | 3.68 | 4.31 | 5.14 | 5.98 | 7 | 8.03 | 8.51 | 8.99 | 9.2 | 9.4
0X | 45 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.54 | 0.45
0 |  | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.9 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 0.96 | 0.83
1 |  | 0.58 | 0.7 | 0.83 | 0.99 | 1.16 | 1.36 | 1.57 | 1.68 | 1.8 | 1.66 | 1.52
2 |  | 0.71 | 0.86 | 1.01 | 1.21 | 1.41 | 1.67 | 1.93 | 2.07 | 2.22 | 2.32 | 2.41
3 |  | 1.28 | 1.55 | 1.83 | 2.19 | 2.56 | 3.02 | 3.49 | 3.74 | 4 | 4.18 | 4.36
4 |  | 1.9 | 2.31 | 2.71 | 3.27 | 3.82 | 4.53 | 5.24 | 5.64 | 6.03 | 6.31 | 6.59
5 |  | 2.66 | 3.24 | 3.82 | 4.62 | 5.41 | 6.43 | 7.46 | 8.08 | 8.71 | 9.21 | 9.72
6 |  | 3.32 | 4.05 | 4.77 | 5.77 | 6.76 | 8.05 | 9.34 | 10.13 | 10.91 | 11.55 | 12.19
0X | 55 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 0.46
0 |  | 0.4 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 1 | 1.04 | 1.08 | 0.98 | 0.87
1 |  | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.95 | 1.12 | 1.33 | 1.54 | 1.68 | 1.81 | 1.69 | 1.57
2 |  | 0.66 | 0.81 | 0.96 | 1.16 | 1.37 | 1.63 | 1.9 | 2.06 | 2.23 | 2.36 | 2.5
3 |  | 1.2 | 1.47 | 1.74 | 2.11 | 2.48 | 2.95 | 3.43 | 3.73 | 4.02 | 4.27 | 4.51
4 |  | 1.78 | 2.18 | 2.58 | 3.14 | 3.7 | 4.43 | 5.15 | 5.61 | 6.07 | 6.45 | 6.82
5 |  | 2.21 | 2.71 | 3.22 | 3.91 | 4.6 | 5.51 | 6.42 | 6.99 | 7.56 | 8.04 | 8.52
6 |  | 2.99 | 3.67 | 4.34 | 5.27 | 6.2 | 7.42 | 8.63 | 9.4 | 10.16 | 10.79 | 11.43
RFKH 20
Cooling Capacity R455A
Orifice No. | Cond. | Cooling Capacity [kW]
| Temp. | Evaporating Temperature [°C]
| [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.57114 | 0.59506 | 0.61898 | 0.63788 | 0.65677 | 0.65664 | 0.65651 | 0.6208 | 0.58508 | 0.54034 | 0.4956
0 |  | 0.80808 | 0.87081 | 0.93355 | 1.0261 | 1.1186 | 1.1703 | 1.2221 | 1.1867 | 1.1513 | 1.0712 | 0.99119
1 |  | 1.1779 | 1.292 | 1.406 | 1.6355 | 1.865 | 2.0485 | 2.232 | 2.2535 | 2.275 | 2.175 | 2.075
2 |  | 1.2879 | 1.4579 | 1.628 | 1.937 | 2.246 | 2.5455 | 2.845 | 2.968 | 3.091 | 3.0345 | 2.978
3 |  | 2.2192 | 2.4996 | 2.78 | 3.3185 | 3.857 | 4.3865 | 4.916 | 5.1225 | 5.329 | 5.224 | 5.119
4 |  | 3.252 | 3.5825 | 3.913 | 4.712 | 5.511 | 6.3575 | 7.204 | 7.604 | 8.004 | 7.9605 | 7.917
5 |  | 3.9787 | 4.5313 | 5.084 | 6.118 | 7.152 | 8.255 | 9.358 | 9.8695 | 10.381 | 10.277 | 10.173
6 |  | 4.977 | 5.649 | 6.321 | 7.6355 | 8.95 | 10.3375 | 11.725 | 12.3885 | 13.052 | 12.814 | 12.576
0X | 35 | 0.57052 | 0.59763 | 0.62473 | 0.65386 | 0.68299 | 0.69314 | 0.70329 | 0.6832 | 0.66311 | 0.63479 | 0.60648
0 |  | 0.79729 | 0.86454 | 0.9318 | 1.0422 | 1.1525 | 1.2323 | 1.3121 | 1.3094 | 1.3067 | 1.2646 | 1.2224
1 |  | 1.1779 | 1.296 | 1.414 | 1.666 | 1.918 | 2.161 | 2.404 | 2.495 | 2.586 | 2.5785 | 2.571
2 |  | 1.2879 | 1.4664 | 1.645 | 1.98 | 2.315 | 2.6925 | 3.07 | 3.3 | 3.53 | 3.623 | 3.716
3 |  | 2.2192 | 2.5166 | 2.814 | 3.4075 | 4.001 | 4.663 | 5.325 | 5.7335 | 6.142 | 6.2795 | 6.417
4 |  | 3.252 | 3.624 | 3.996 | 4.8695 | 5.743 | 6.7795 | 7.816 | 8.5385 | 9.261 | 9.619 | 9.977
5 |  | 3.9787 | 4.5823 | 5.186 | 6.318 | 7.45 | 8.804 | 10.158 | 11.078 | 11.998 | 12.371 | 12.744
6 |  | 4.977 | 5.7 | 6.423 | 7.8515 | 9.28 | 10.9955 | 12.711 | 13.8675 | 15.024 | 15.4765 | 15.929
0X | 45 | 0.51651 | 0.56177 | 0.60703 | 0.64036 | 0.67369 | 0.6957 | 0.71772 | 0.70701 | 0.6963 | 0.6813 | 0.6663
0 |  | 0.73392 | 0.82223 | 0.91055 | 1.0223 | 1.134 | 1.2295 | 1.325 | 1.3486 | 1.3721 | 1.3722 | 1.3724
1 |  | 1.0797 | 1.2284 | 1.377 | 1.6355 | 1.894 | 2.1615 | 2.429 | 2.5825 | 2.736 | 2.802 | 2.868
2 |  | 1.1888 | 1.4004 | 1.612 | 1.9575 | 2.303 | 2.717 | 3.131 | 3.4485 | 3.766 | 3.966 | 4.166
3 |  | 2.1183 | 2.4406 | 2.763 | 3.374 | 3.985 | 4.7255 | 5.466 | 6.0265 | 6.587 | 6.9055 | 7.224
4 |  | 3.0549 | 3.5079 | 3.961 | 4.85 | 5.739 | 6.884 | 8.029 | 8.9885 | 9.948 | 10.5965 | 11.245
5 |  | 3.7846 | 4.4593 | 5.134 | 6.294 | 7.454 | 8.9495 | 10.445 | 11.7255 | 13.006 | 13.766 | 14.526
6 |  | 4.6723 | 5.4981 | 6.324 | 7.787 | 9.25 | 11.151 | 13.052 | 14.6845 | 16.317 | 17.2225 | 18.128
0X | 55 | 0.46201 | 0.5207 | 0.57939 | 0.62025 | 0.6611 | 0.68222 | 0.70334 | 0.69368 | 0.68401 | 0.68227 | 0.68054
0 |  | 0.65579 | 0.75935 | 0.86292 | 0.97626 | 1.0896 | 1.1826 | 1.2756 | 1.3163 | 1.357 | 1.3697 | 1.3823
1 |  | 0.97177 | 1.1419 | 1.312 | 1.5595 | 1.807 | 2.077 | 2.347 | 2.5255 | 2.704 | 2.8105 | 2.917
2 |  | 1.0898 | 1.3109 | 1.532 | 1.8675 | 2.203 | 2.6215 | 3.04 | 3.386 | 3.732 | 3.9915 | 4.251
3 |  | 1.9165 | 2.2873 | 2.658 | 3.243 | 3.828 | 4.5735 | 5.319 | 5.944 | 6.569 | 6.9895 | 7.41
4 |  | 2.8578 | 3.3539 | 3.85 | 4.691 | 5.532 | 6.6575 | 7.783 | 8.8225 | 9.862 | 10.691 | 11.52
5 |  | 3.4935 | 4.2347 | 4.976 | 6.078 | 7.18 | 8.665 | 10.15 | 11.5315 | 12.913 | 13.9785 | 15.044
6 |  | 4.266 | 5.187 | 6.108 | 7.494 | 8.88 | 10.8145 | 12.749 | 14.5265 | 16.304 | 17.5905 | 18.877
RFKH 20
Cooling Capacity R454C
Orifice No. | Cond. | Cooling Capacity [kW]
| Temp. | Evaporating Temperature [°C]
| [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10
0X | 25 | 0.47595 | 0.50895 | 0.54194 | 0.55428 | 0.56662 | 0.57421 | 0.5818 | 0.56017 | 0.53853 | 0.51563 | 0.49273
0 |  | 0.6734 | 0.74538 | 0.81735 | 0.89119 | 0.96503 | 1.024 | 1.083 | 1.0714 | 1.0597 | 1.0226 | 0.98546
1 |  | 0.98159 | 1.1063 | 1.231 | 1.42 | 1.609 | 1.7935 | 1.978 | 2.036 | 2.094 | 2.0785 | 2.063
2 |  | 1.0898 | 1.2574 | 1.425 | 1.68 | 1.935 | 2.227 | 2.519 | 2.681 | 2.843 | 2.9025 | 2.962
3 |  | 1.9165 | 2.1743 | 2.432 | 2.8785 | 3.325 | 3.839 | 4.353 | 4.628 | 4.903 | 4.9965 | 5.09
4 |  | 2.7593 | 3.0896 | 3.42 | 4.082 | 4.744 | 5.557 | 6.37 | 6.8635 | 7.357 | 7.6195 | 7.882
5 |  | 3.3964 | 3.9207 | 4.445 | 5.302 | 6.159 | 7.2185 | 8.278 | 8.9115 | 9.545 | 9.835 | 10.125
6 |  | 4.3676 | 4.9463 | 5.525 | 6.6155 | 7.706 | 9.0365 | 10.367 | 11.182 | 11.997 | 12.2595 | 12.522
0X | 35 | 0.47068 | 0.50905 | 0.54741 | 0.56873 | 0.59005 | 0.60703 | 0.62401 | 0.61753 | 0.61106 | 0.60759 | 0.60412
0 |  | 0.65776 | 0.73712 | 0.81648 | 0.90609 | 0.9957 | 1.0799 | 1.1642 | 1.1842 | 1.2041 | 1.2109 | 1.2177
1 |  | 0.97177 | 1.1054 | 1.239 | 1.448 | 1.657 | 1.895 | 2.133 | 2.258 | 2.383 | 2.472 | 2.561
2 |  | 1.0898 | 1.2654 | 1.441 | 1.719 | 1.997 | 2.359 | 2.721 | 2.9865 | 3.252 | 3.4785 | 3.705
3 |  | 1.9165 | 2.1908 | 2.465 | 2.959 | 3.453 | 4.088 | 4.723 | 5.191 | 5.659 | 6.027 | 6.395
4 |  | 2.7593 | 3.1281 | 3.497 | 4.223 | 4.949 | 5.935 | 6.921 | 7.7225 | 8.524 | 9.2395 | 9.955
5 |  | 3.3964 | 3.9677 | 4.539 | 5.4805 | 6.422 | 7.7105 | 8.999 | 10.023 | 11.047 | 11.8795 | 12.712
6 |  | 4.3676 | 4.9943 | 5.621 | 6.809 | 7.997 | 9.626 | 11.255 | 12.5415 | 13.828 | 14.861 | 15.894
0X | 45 | 0.44138 | 0.48674 | 0.53209 | 0.55718 | 0.58227 | 0.60981 | 0.63735 | 0.63972 | 0.64209 | 0.65315 | 0.66421
0 |  | 0.62717 | 0.71265 | 0.79813 | 0.88915 | 0.98016 | 1.0784 | 1.1766 | 1.221 | 1.2653 | 1.3167 | 1.3681
1 |  | 0.92269 | 1.0648 | 1.207 | 1.422 | 1.637 | 1.897 | 2.157 | 2.34 | 2.523 | 2.691 | 2.859
2 |  | 1.0898 | 1.2509 | 1.412 | 1.705 | 1.998 | 2.388 | 2.778 | 3.125 | 3.472 | 3.8145 | 4.157
3 |  | 1.8157 | 2.1183 | 2.421 | 2.9315 | 3.442 | 4.1465 | 4.851 | 5.4625 | 6.074 | 6.64 | 7.206
4 |  | 2.6607 | 3.0644 | 3.468 | 4.208 | 4.948 | 6.031 | 7.114 | 8.1385 | 9.163 | 10.196 | 11.229
5 |  | 3.2994 | 3.8982 | 4.497 | 5.463 | 6.429 | 7.8445 | 9.26 | 10.6215 | 11.983 | 13.242 | 14.501
6 |  | 4.1644 | 4.8507 | 5.537 | 6.754 | 7.971 | 9.768 | 11.565 | 13.297 | 15.029 | 16.5665 | 18.104
0X | 55 | 0.40134 | 0.45481 | 0.50829 | 0.54006 | 0.57184 | 0.59863 | 0.62543 | 0.62866 | 0.6319 | 0.65563 | 0.67937
0 |  | 0.56967 | 0.66335 | 0.75703 | 0.84975 | 0.94247 | 1.0384 | 1.1342 | 1.1939 | 1.2536 | 1.3168 | 1.38
1 |  | 0.84417 | 0.99758 | 1.151 | 1.357 | 1.563 | 1.825 | 2.087 | 2.2925 | 2.498 | 2.705 | 2.912
2 |  | 0.96096 | 1.1525 | 1.344 | 1.624 | 1.904 | 2.3025 | 2.701 | 3.0725 | 3.444 | 3.8455 | 4.247
3 |  | 1.6139 | 1.9735 | 2.333 | 2.8165 | 3.3 | 4.0135 | 4.727 | 5.396 | 6.065 | 6.7335 | 7.402
4 |  | 2.4636 | 2.9193 | 3.375 | 4.075 | 4.775 | 5.8405 | 6.906 | 8.001 | 9.096 | 10.309 | 11.522
5 |  | 3.0083 | 3.6856 | 4.363 | 5.282 | 6.201 | 7.6055 | 9.01 | 10.4615 | 11.913 | 13.477 | 15.041
6 |  | 3.8597 | 4.6069 | 5.354 | 6.508 | 7.662 | 9.4875 | 11.313 | 13.175 | 15.037 | 16.9585 | 18.88

## FACTORS
TXV Corrective Factors
1. Sub Cooling Corrective Factor (Tmin: -40°C)
∆Tsc / Fluid | Fs
| R22 | R407C | R134a | R404A | R410A | R407A | R407F | R448A | R449A | R450A | R452A | R513A | R455A | R454C
2 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.09
15 | 1.2 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.16
20 | 1.28 | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.23 | 1.23
25 | 1.37 | 1.29 | 1.3 | 1.35 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.3 | 1.23 | 1.3 | 1.3
30 | 1.46 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.31 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.38 | 1.29 | 1.38 | 1.38
35 | 1.54 | 1.43 | 1.44 | 1.52 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.45 | 1.34 | 1.45 | 1.45
40 | 1.6 | 1.5 | 1.51 | 1.6 | 1.42 | 1.5 | 1.5 | 1.42 | 1.42 | 1.4 | 1.52 | 1.4 | 1.52 | 1.52
45 | 1.68 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.48 | 1.57 | 1.57 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.59 | 1.45 | 1.59 | 1.59
50 | 1.76 | 1.64 | 1.65 | 1.76 | 1.54 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.55 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.65
2. Distributor Pressure Drop Corrective Factor (Tmin: -40°C)
Fluid | Range (Min. TS) | ΔP (bar) | Fd
- | - | - | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
R22 | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R22 | -40 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9
R22 | -40 | 1.5 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84
R22 | -40 | 2 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78
R407C | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R407C | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92
R407C | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89
R407C | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84
R134a | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R134a | -40 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.85
R134a | -40 | 1.5 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.76
R134a | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81
R404A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R404A | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.9
R404A | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.86
R404A | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81
R507A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R507A | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.9
R507A | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.86
R507A | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81
R410A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R410A | -40 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93
R410A | -40 | 1.5 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.89
R410A | -40 | 2 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85
R407A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R407A | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92
R407A | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89
R407A | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84
R407F | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R407F | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92
R407F | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89
R407F | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.84
R448A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R448A | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93
R448A | -40 | 1.5 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.89
R448A | -40 | 2 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.85
R449A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R449A | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93
R449A | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.86
R449A | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.8
R450A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R450A | -40 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.83
R450A | -40 | 1.5 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.74
R450A | -40 | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.62
R449A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R449A | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93
R449A | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.86
R449A | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.8
R513A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R513A | -40 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.83
R513A | -40 | 1.5 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.74
R513A | -40 | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.62
R455A | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R455A | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.91
R455A | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.86
R455A | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.8
R454C | -40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R454C | -40 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.91
R454C | -40 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.86
R454C | -40 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.8